ASISTENȚĂ TEHNICĂ pentru Managementul Proiectului

“Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”

CCI2009RO161PR023

cod SMIS-CSNR16828

Revizuirea Strategiei Locale de Termoficare – Municipiul Timisoara

(versiune finala)

CUPRINS

1.SCOPUL LUCRARII	4

1.1 Necesitate revizuirii strategiei	4

1.2.  Obiectivele principale ale strategiei	4

2. PREZENTARE GENERALA A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU CALDURA A MUNICIPILUI TIMISOARA.	4

2.1 Generalitati	4

2.2 Caracteristicile tehnice  si functionale  ale principalelor elemente ale sistemului de alimentare cu caldura	8

2.2.1. Surse de producere a energiei termice.	8

2.2.2 Sistemul primar de retele termice de apa fierbinte	20

2.2.3 Sistemul de distributie/secundar de retele termice .	22

2.2.4 Punctele Termice	24

2.2.5. Sistemul de conducere si dispecerizare al retelei de termoficare	28

3. RESURSE PRIMARE UTILIZATE.	29

4.  SITUATIA LA CONSUMATORI	30

4.1 Anvelopa cladirilor	30

4.2 Instalatii interioare	32

4.3 Contorizare la nivel de bransament	37

5. Evolutia pretului  energiei termice. subventii acordate	37

6. RENTABILITATEA ECONOMICA A ACTIVITATII DE PRODUCERE, TRANSPORT SI DISTRIBUTIE	38

6.1 Analiza comparativa a situatiei generale a patrimoniului S.C. COLTERM S.A.	38

6.2 Analiza contului de profit si pierderi a S.C. COLTERM S.A. Timisoara	42

7.  MASURI DE EFICIENTIZARE A SISTEMULUI DE TERMOFICARE SI INCADRAREA IN NORMELE DE EMISII, REALIZATE SAU IN DERULARE	43

7.1. CET Timisoara Sud	43

7.2. CET Timisoara Centru	44

7.3. Puncte termice,retele termice de transport si distributie.	45

7.4.Centrale termice de cvartal	46

8.  ASIGURAREA CU UTLITATI	46

8.1 Alimentarea cu apa	46

8.2 Evacuarea apelor uzate	48

8.3 Alimentarea cu energie electrica	50

8.4 Alimentarea cu gaze naturale	50

9. EVALUAREA CONFORMARII  LA CERINTELE DE MEDIU	51

9.1 Evaluarea conformarii  la cerintele de mediu actuale	51

9.1.1 CET Timisoara Centru	51

9.1.2 CET Timisoara Sud	58

9.1.3 Lucrari in curs de executie pentru incadrarea in normele de mediu privind emisiile in aer	61

9.2 Evaluarea situatiei din punct de vedere a respectarii  concentratiile de poluanti admisi in gazele de ardere  evacuate in mediul inconjurator,conform incepind cu anul 2016.	62

9.3 Actiuni si lucrari ce trebuie implementate pentru incadrarea in normele  de mediu privind emisiile in aer, incepind cu anul 2016.	66

10. CONDITII ŞI RESTRICTII IN STABILIREA STRATEGIEI LOCALE DE ALIMENTARE CU CALDURA	69

10.1.Dificultati cu care se confrunta sistemele de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) din Romaia	69

10.2. Disponibilitatea resurselor primare de energie In Romania	72

10.3 Evolutia preturilor combustibililor din tara si de pe piata externa	75

10.4 Surse energetice regenerabile	77

10.5 Piata de energie electrica	82

10.5.1. Structura pietei de energie electrica din Romania	82

10.5.2.Evolutia tranzactiilor  pe pietele de energie	93

10.5.3 Preturi si tarife	97

10.5.4. Influenta schemelor de sprijin asupra pretului energiei electrice	104

10.5.5  Evolutia pietei de energie electrica spre o piata europeana	105

10.5.6 Piata certificatelor de emisii de CO2	106

11. LEGISLATIA IN DOMENIUL ENERGIE ŞI MEDIU	115

11.1. Legislatie in domeniul energiei	115

11.1.1 Legislatia nationala primarǎ in domediul energiei	116

11.2 Legislatia in domeniul mediului	123

11.2.1. Legislatie nationala	123

11.2.2. Legislatie comunitara in domeniul mediului	126

12. MASURI DE EFICIENTIZARE A FUNCTIONARII SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU CALDURA DIN MUNICIPIUL TIMISOARA	129

12.1 Necesitatea si oportunitatea eficientizarii sistemului de termoficare	130

12.2. Masuri pentru imbunatatirea eficientei la consumatorii de caldura	135

12.2.1 Solutii de imbunatatire a sistemului de alimentare cu caldura la nivelul imobilului/consumatorilor	135

12.2.2. Reabilitarea termica a cladirilor	141

12.2.3 Masuri de crestere a eficienłei energetice in sistemele de transport si distributie	156

13. NECESARUL DE ENERGIE TERMICA	159

13.1  Necesarul de energie termica actual si de perspectiva	159

13.2  Solutii tehnice de acoperire a necesarului  energie termica	163

13.2.1 Prezentarea solutiei de echipare  pentru CET Centru	168

13.2.2. Prezentarea solutiilor de echipare  pentru CET Sud	169

13.2.3. Evaluarea efortului investitional	175

# 1.SCOPUL LUCRARII

## 1.1 Necesitate revizuirii strategiei

Necesitatea revizuirii strategiei alimentarii cu caldura a municipilui Timisoara rezida din:

- necesitatea continuarii programului de eficientizare a sistemului centralizat de alimentare cu caldura;

- modificari legislative privind protectia mediului;

- reducerea consumului de caldura ca urmare a lucrarilor de eficientizare precum si a masurilor de economisire intreprinse de consumatori.

## 1.2 Obiectivele principale ale strategiei

Obiectivele principale ale strategiei sunt:

- Capabilitatea tehnica a sistemului centralizat existent de alimentare cu caldura:

- Identificarea conditiilor şi restrictiilor din punctul de vedere al accesibilitatii la resursele primare şi al aspectelor legislative.

- Determinarea necesarului de caldura al oraşului şi a evolutiei acestuia in urmatorii 20 de ani pornind de la stadiul actual al sistemului centralizat de alimentare cu caldura.

- Masuri pentru reabilitarea termica termica a cladirilor.

- Utilizarea energetica a deseurilor

- Propuneri privind strategia de alimentare cu caldura.

# 2. PREZENTARE GENERALA A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU CALDURA A MUNICIPILUI TIMISOARA

## 2.1 Generalitati

Sistemul de alimentare cu caldura al Municipiului Timisoara se compune din urmatoarele subansambluri principale:

- Sursele de producere a energiei electrice si termice CET Timisoara Centru si CET Timisoara Sud .Realizarea celor doua CET-uri s-a facut tinandu-se seama de cererile de energie termica  ale consumatorilor  Municipiului Timisoara.

Cele doua CET-uri sunt in administrarea S.C. COLTERM S.A., al carei actionar unic este Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

- Sistemul primar de retele termice de apa fierbinte pentru alimentarea cu caldura a consumatorilor din Municipiul Timişoara se compune din  magistrale si racorduri pentru punctele termice si consumatori. Lungimea totala a traseului retelei termice primare este de circa 87 km .

Reteaua primara de apa fierbinte este in administrarea S.C. COLTERM SA., al carei actionar unic este Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

- Sistemul de distributie a caldurii este compus din:

  - 114 puncte termice aflate in administrarea si exploatarea S.C. COLTERM SA

  - Reteaua termica secundara, de la punctele termice la consumatori (cladiri), pentru alimentarea cu caldura a consumatorilor de incalzire şi apa calda de consum, aferenta punctelor termice, are o lungime totala de traseu de circa 310 km.

  - Centralele termice de cvartal existente in Municipiul Timisoarai, care se afla in administrarea SC COLTERM S.A. sunt in numar de 14.

  - Reteaua termica aferenta CT de zona pentru alimentarea cu caldura a consumatorilor de incalzire şi de apa calda de consum se afla de asemenea in administrarea S.C. COLTERM S.A.

Sistemul de alimentare cu caldura al Municipiului Timisoara se caracterizeaza in general, prin:

    - este un sistem centralizat;

    - consumatorii de caldura alimentati sunt consumatorii urbani, institutii publice, precum si o serie de consumatori industriali din zona urbana

Aceştia sunt consumatori de caldura pentru incalzire şi apa calda de consum.

    - sub aspectul agentului termic utilizat acesta este: apa fierbinte, in reteaua termica primara şi apa calda in reteaua termica secundara;

    - interfata intre consumatorii din sistemul de transport şi distributie a caldurii se face in doua feluri:

- prin punctele termice centralizate cu asigurarea interfetei intre reteaua termica primara de apa fierbinte şi retelele termice secundare pentru incalzire şi apa calda de consum care fac legatura fizica intre puncte termice şi consumatori (cladiri);

- prin modulele termice care asigura interfata intre reteua termica primara şi instalatiile consumatorilor (cladirile); in acest caz, reteaua interioara a cladirilor are rolul retelei termice secundare clasice, existenta in cazul punctelor termice;

    - din punctul de vedere al sistemului de transport al caldurii, sistemul de alimentare cu caldura  al Municipiului Timisoara se caracterizeaza prin:

  - sistemul de retele termice de transport este bitubular inchis (tur/retur) cu aceleaşi diametre pe tur şi  respectiv retur;

  - sistemul de retele termice de distributie este bitubular inchis (tur/retur) cu aceleaşi diametre pe tur şi retur, in cazul incalzirii şi bitubular deschis (tur apa calda de consum/retur pentru recircularea a.c.c.), in cazul a.c.c;

    - sub aspectul configuratiei retelelor termice:

  - sistemul de retele de transport este de tip radial (arborescent), cu bretele de legatura cum sunt cele dintre magistralele;

  - sistemul de retele de distributie de tip radial, atat in cazul incalzirii, cat şi al a.c.c.;

    - din punctul de vedere al amplasarii retelelor termice primare si de distributie/secundare:

  - retele termice primare in marea majoritate sunt amplasate subteran, iar o parte sunt amplasate aerian;

  - retele termice secundare sunt amplasate subteran.

    - sub aspectul tipului surselor de caldura, sistemul de alimentare cu caldura al Municipiului Timisoara are  doua tipuri de surse de producere a caldurii :

  - doua centrale de cogenerare  CET Timisoara Centru şi CET Timisoara Sud, care pot functiona independent sau interconectat. In cele doua centrale sunt montate pompe de termoficare care asigura transportul apei fierbinti prin reteaua primara.

  - o centrala de cogenerare de cvartal (CET Fridorf), care alimenteaza centralizat prin retea proprie de distributie consumatorii din zona arondata, asigurind caldura si apa calda de consum;

  - 14 centrale termice (CT), fiecare alimentand centralizat zona arondata de consumatori, pentru incalzire şi a.c.c..

Din punctul de vedere al regimurilor existente de functionare in cursul anului, pentru alimentarea cu caldura a Municipiului, sunt de relevate urmatoarele aspecte :

  - CET Fridorf si cele 14 CT alimenteaza cu caldura consumatorii din zonele arondate fiecareia, atat iarna (pentru incalzire şi a.c.c.), cat şi vara (pentru a.c.c.).

  - functionarea in cursul anului a celor doua CET-uri existente se realizeaza avind in vedere urmatoarea constringere:

CET Timisoara Sud,  in perioada de vara nu poate functiona.Acest regim de functionare este impus de faptul ca necesarul de consum de vara (apa calda menajera) este redus si in consecinta nu se asigura debitul minim tehnic al unui cazan din CET SUD.Astfel in perioada de vara nu poate functiona centrala cu cele mai bune performante energetice in cogenerare de inalta eficienta, fiind echipata cu o turbina cu contrapresiune.

Consecintele acestei constrângeri sunt:

a) In perioada de vara trebuie sa functioneze CET Centru, asigurind necesarul de consum al orasului dintr-un cazan de apa fierbinte (CAF), care arde gaze naturale si care, desi dupa retehnologizare are un randament apreciat ca bun, nu poate asigura eficienta energetica a unui grup de cogenerare, deci alimentarea cu apa calda se face in conditii de eficienta economica mai scazuta.

b) Din punctul de vedere al combustibilului utilizat, CET Timisoara SUD utilizeaza  drept combustibil de baza carbunele si suport gazele naturale, comparativ cu CET Timisoara Centru care utilizeaza gazele naturale drept combustibil de baza. Gazele naturale au un pret mai mare decit al carbunelui astfel ca si energia termica produsa in CET Centru are un cost de productie mai ridicat.

## 2.2 Caracteristicile tehnice si functionale ale principalelor elemente ale sistemului de alimentare cu caldura

Sistemul centralizat de alimentare cu caldura al municipilui Timisoara este constituit din:

- surse de producere  a energiei termice;

- retele primare de transport a energiei termice de la surse la punctele termice/consumatori;

- puncte termice;

- retele secundare de distributie a energiei termice de la punctele termice la consumatori.

In continuare se va prezenta  situatia actuala  a acestor componente.

### 2.2.1. Surse de producere a energiei termice.

Sursele principale de producere a energiei termice aflate in exploatare sunt: CET Timisoara Centru si CET Timisoara Sud care functioneaza interconetat.

#### 2.2.1.1 CET Timisoara Sud are in componenta urmatoarele echipamente:

- 3 cazane de abur de cate 100 t/h (CA1, CA2, CA3), care functioneaza pe lignit si gaze naturale. Cazanele au fost instalate in anii 1984 – 1986 – 1988;

- 1 turboagregat de 19,5 MW, tip ER 19,7-1,4/0,3, cu contrapresiune, alimentat cu abur din cele 3 cazane precizate mai sus, grup instalat in anul 2007;

- 2 cazane de apa fierbinte de cate 100 Gcal/h (CAF1, CAF2), cu functionare pe lignit si gaze naturale, instalate in anii 1983-1984;

- 4 cazane de abur de cate 10 t/h (C1, C2, C3, C4), cu functionare pe gaze naturale, instalate in anul 1986, constituind centrala termica de pornire;

- 2 schimbatoare de caldura (de baza) de cate 25 Gcal/h, cu debit de apa de retea de 350 mc/h;

- 2 schimbatoare de caldura (de baza) de cate 75 Gcal/h, cu debit de apa de retea de  1150 mc/h;

- 1 schimbator de caldura (de baza) de 50 Gcal/h, cu debit de apa de 940 mc/h.

In tabelul de mai jos se prezinta principalele date privind anii punerii in functiune, duratele totale şi medii anuale de functionare, pentru fiecare echipament energetic de baza.

| Agregatul | CA1 | CA2 | CA3 | Turbogenerator. | CAF1 | CAF2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul PIF | 1988 | 1989 | 1992 | 2007 | 1986 | 1988 |
| Anul ultimei RK | - | - | - | - | - | - |
| Durata totala de functionare (ore) | 23500 | 36120 | 34570 | 14100 | 76149 | 67560 |
| Durata medie anuala de functionare de la PIF (pana in iunie 2012) (ore/an) | 1380 | 1641 | 1728 | 2850 | 3044 | 3070 |

Se constata o durata anuala de functionare redusa a cazanelor de abur si a turbogeneratorului, comparativ cu nr. de ore de functionare a CAF-urilor. Este necesar ca, dupa retehnologizarea cazanelor si cresterea randamenutlui acestora la nivelul de 87%, coroborat cu pretul mai scazut al carbunelui si pentru cresterea gradului de termoficare, sa creasca nr. de ore de functionare al cazanelor de abur si al turbogeneratorului la un nivel de circa 3800 ore/an atât cât dureaza regimul de iarna si cel tranzitoriu, tendinta crescatoare care rezulta din tabelul urmator, prin cresterea in perioada 2009- 2011 a cantitatii de caldura livrata din cogenerare.

Productiile de energie termica si electrica  realizate in CET Timisoara Sud in ultimii 3 ani sunt urmatoarele:

| Productii realizate | UM | An 2009 | An 2010 | An 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia termica livrata la gard | Gcal/an | 390279 | 440537 | 366405 |
| Energie termica livrata la gard din cogenerare | Gcal/an | 234410 | 344426 | 350590 |
| Energie termica livrata la gard din surse de vârf (CAF-uri) | Gcal/an | 155869 | 96111 | 15815 |
| Energia termica livrata din reteaua de transport direct | Gcal/an | 9459 | 9801 | 8874 |
| Energia termica intrata in PT | Gcal/an | 339845 | 386828 | 327239 |
| Energie electrica produsa | MWh/an | 35894 | 41541 | 30883 |
| Consum propriu en. electrica total, din care: | MWh | 19962,0 | 21197,5 | 16266,9 |
| Pentru producere en. electrica | MWh % | 2512,5 6,99 | 2907,8 6,99 | 2161,8 6,99 |
| Pentru producere en. termica | MWh KWh/Gcal | 13335,7 34,16 | 14330,1 32,53 | 11808,3 32,22 |
| Pentru transport energie termica | MWh KWh/Gcal | 4113,8 10,54 | 3959,6 8,99 | 2296,8 6,27 |
| Energie electrica vanduta | MWh/an | 17889 | 24082 | 18448 |
| Consum combustibil, din care: - gaze - carbune | Tcc | 78020 24517 53503 | 88187 27326 60861 | 72980 19939 53041 |
| Randament brut | % | 77,09 | 77,12 | 76,9 |

Din analiza datelor de exploatare rezulta urmatoarele concluzii:

- Randamentul de producere al energiei (electrica si térmica), calculat ca raport intre cantitatile de energie produse si combustibilul utilizat, este scazut si cu tendinta scazatoare, in principal din cauza starii tehnice necorespunzatoare a cazanelor de abur. Aceaste deficiente se vor elimina in cadrul lucrarilor de reabilitare a cazanelor ce sunt in curs de executie.

- Ponderea consumului de gaze naturale in consumul total de combustibil a scazut in perioada 2009-2011 de la circa 32,7 la 27,3, ceea ce datorita diferentei semnificative de pret intre cei 2 combustibili conduce la reducerea costurilor energiei produse. Odata cu finalizarea retehnologizarii cazanelor, ponderea gazelor naturale trebuie sa scada la circa 8-10%, functie de calitatea carbunelui si starea morilor de carbune.

- Gradul de cogenerare a crescut de la 0,6 la 0,95, chiar daca aceasta s-a produs si ca efect al reducerii cantitatii de caldura livrata din centrala;

- Anual a scazut consumul de energie electrica pentru transportul energiei termice, de la 10,54 KWh/Gcal in anul 2009 la 6,27 kWh/ Gcal in anul 2011. Consumul de energie electrica al pompelor de termoficare se reduce si datorita montarii in anul 2012 a variatoarelor de turatie pentru aceste pompe.

Schema termica de principiu a centralei este prezentata in anexa 1.

#### 2.2.1.2 CET Timisoara Centru are urmatoarea echipare:

- 1 cazan de abur (nr.1) de 30 t/h, tip IPROM cu parametrii 35 bar, 450 °C, cu func tionare pe gaze naturale, instalat in 1951;

- 2 cazane de abur (nr. 2 si 3) de cate 12,5 t/h, tip Sulzer Frerres Elvetia, cu parametrii 30 bar, 400 °C, cu functionare pe gaze naturale, instalate in anul 1936;

- turboagregat de 4 MW, tip AKTP-4, cu contrapresiunea la 2 bar, instalat in anul 1967;

- 2 cazane de apa fierbinte (nr.1 si 2) de cate 50 Gcal/h, tip PTVM 50I, cu functionare pe gaze naturale, instalate in anii 1969-1970;

- 3 cazane de apa fierbinte (nr. 3, 4 si 5) de cate 100 Gcal/h, tip 4B, cu functionare pe gaze naturale si pacura, instalate in anii 1973-1977-1981. CAF nr. 3 a fost reabilitat, iar CAF 2 si 4 sunt in prezent in reabilitare.

- Schimbator de caldura (de baza) de 18,5 Gcal/h, tip Alfa Laval, cu debit de apa de 500 mc/h.

In tabelul de mai jos se prezinta principalele date privind anii punerii in functiune, duratele totale şi medii anuale de functionare  pentru fiecare echipament energetic de baza.

| Agregatul | CAF1 | CAF2 | CAF3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul PIF | 2010-Retehnologizare | 1969 | 2007- Retehnologi- zare |
| Anul ultimei RK | - | 2012-Retehnologizare | - |
| Durata totala de functionare de la ultimul RK | - | - | - |
| Durata totala de functionare (ore) | 12055 | 130730 | 17502 |
| Durata medie anuala de functionare de la PIF (pana in iunie 2012) (ore/an) | 3750 | 2800 | 3700 |

| CAF4 | CAF 5 | Cazan1 | Cazan 2 | Cazan 3 | Turbogenerator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 | 1981 | 1952 | 1936 | 1936 | 1967 |
| 2012-Retehnologizare | 2000 | 2003 | 2008 | 2003 | 2003 |
| - | 22499 | 39842 | 26548 | 40933 | 39890 |
| 136661 | 87934 | 364117 | 460739 | 476228 | 229756 |
| 3700 | 3700 | 7600 | 8700 | 7700 | 8200 |

Din cauza uzurii fizice ca urmare a duratei mari de exploatare si a uzurii morale legate de tehnologia anilor punerii in functiune (1936 -1967), se impune retragerea din exploatare si casarea conform legii a cazanelor de abur si a turbogeneratorului. De altfel, incepind cu anul 2010 acestea nu au mai functionat. Aceasta retragere din exploatare, coroborat cu faptul ca CET Centru trebuie sa functioneze si in perioada de vara pentru livrarea apei calde menajere consumatorilor, impune urgentarea executiei lucrarilor de investitii privind montarea unor instalatii de cogenerare de inalta eficienta asa cum a rezulta din analiza privind acoperirea necesarului de caldura.

Productiile de energie termica si electrica in perioada 2009-2011 aferente CET Timisoara Centru,  sunt urmatoarele:

| Productii realizate | UM | An 2009 | An 2010 | An 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia termica livrata la gard | Gcal/an | 551614 | 467653 | 510943 |
| Energia termica livrata din reteaua de transport direct | Gcal/an | 12456 | 12022 | 14128 |
| Energia termica intrata in PT | Gcal/an | 492004 | 415024 | 459521 |
| Energie electrica produsa | MWh/an | 5731 | - | - |
| Consum proriu en. electrica total, din care: | MWh/an | 11963,0 | 10171,7 | 10773,1 |
| Pentru producere en electrica | MWh/an % | 372,5 6,5 | 0 | 0 |
| Pentru producere en. termica | MWh/an | 2136,9 3,87 | 2206,9 4,72 | 2181,7 4,27 |
| Pentru transport energie termica | MWh/an | 9453,6 17,13 | 7964,8 17,03 | 8591,4 16,8 |
| Energie electrica vanduta | MWh/an | 1658 | - | - |
| Consum combustibil, din care: - gaze - pacura | Tcc | 88586 85669 2917 | 76042 75895 147 | 82071 81942 129 |
| Randament brut | % | 89,74 | 87,86 | 88,94 |

Din analiza datelor de mai sus rezulta:

- S-a renuntat la producerea energiei electrice in cogenerare din cauza vechimii echipamentelor a caror intretinere si reparatie este dificil de realizat ca urmare a lipsei pieselor de schimb in special pentru turbogenerator care a fost montat in anul 1967, precum si din cauza costului ridicat al gazelor naturale; ca urmare centrala termoelectrica a devenit o centrala termica.

- Randamentul brut al producerii energiei termice in CAF-uri (la gardul CET) are valori acceptabile si cu trend crescator, fiind in anul 2011 de 88,93%. Trendul crescator a fost determinat de reabilitatea/modernizarea CAF3 si se va mentine crescator ca urmare a lucrarilor de reabilitare a  CAF2 si 4, lucrari ce se vor finaliza la inceputul anului 2013. Lucrarile de reabilitare au implicat montarea unor noi cazane cu sistem de presiune redimensionat pentru obtinerea unor randamente de circa 94%. Aceasta, coroborat cu montarea de variatoare de turatie la pompele de termoficare, lucrare finalizata in luna noembrie 2012, va imbunatati functionarea economica a centralei.

- Reabilitarea unei puteri termice de 300 Gcal/h nu mai impune alte lucrari in aceasta centrala din punct de vedere al necesarului de caldura ce trebuie acoperit sau al functionarii economice, randamentele ultimelor cazane a caror reabilitare este in faza de finalizare fiind la nivelul tehnicii europene la aceasta data.

- Lucrarile care vor mai deveni necesar de realizat sunt legate de respectarea cerintelor de mediu incepind cu anul 2016, lucrari ce ar trebui executate si la CAF 5  care sa reprezinte rezerva celorlalte CAF-uri. Solutia ce se va apotata ar trebui sa nu fie una primara (inlocuire instalatie de ardere) ci una secundara de injectie de uree din instalatia comuna ce va trebui realizata si pentru celelalte cazane de apa fierbinte.

- Faptul ca centrala functioneaza peste 8000 de ore pe an si numai in regim de centrala termica, reprezinta inca un argument solid pentru implementarea investitiei de instalare a unor surse de cogenerare de inalta eficienta,dimensionate cel putin la nivelul consumului propriu de energie electrica al centralei in perioada de iarna, care datorita duratei mari de functionare pe care o poate avea, a randamentului superior si a economiei de combustibil pe care o realizeaza va contribui la reducerea costurilor pentru producerea energiei termice, iar prin asigurarea consumului propriu de energie electrica al centralei se reduc costurile de exploatare ..

Schema termica de principiu a centralei  se prezinta in anexa 2.

Pe langa cele doua surse principale de producere a energiei termice, SC COLTERM SA mai are in exploatare si un numar de 14 centrale termice de cvartal, din care 6  CT au fost complet modernizate, precum si CET Freidorf echipata cu 2 motoare termice si 5 cazane de apa calda;

#### 2.2.1.3 Centralele termice de cvartal

Acest subsistem este format din 14 centrale termice, impreuna cu retelele de distributie aferente fiecareia. Aceste centrale termice sunt echipate cu cazane care utilizeaza gazele naturale. Centralele produc agent termic apa calda cu parametri 90/700C. O parte dintre aceste centrale, si anume 6, au fost modernizate/ automatizate fiind echipate in intregime cu utilaje (cazane, schimbatoare de caldura, pompe) de inalta performanta. Alte centrale termice sunt automatizate pe structura utilajelor vechi, iar la unele dintre cazane s-au montat arzatoare noi.

Capacitatea instalata in aceste CT-uri si cantitatile de caldura livrate in ultimii 3 ani se prezinta astfel:

| Nr.crt | Date despre Centralele termice | UM | An 2009 | An 2010 | An 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cantitatea anuala de caldura pentru incalzire livrata | Gcal/an | 62180 | 60210 | 54505 |
| 2. | Capacitatea instalata pentru incalzire | MW sau Gcal | 82.7 | 82.7 | 71.3 |
| 3. | Cantitatea anuala de caldura pentru a.c.c. livrata | Gcal/an | 14224 | 14697 | 13628 |
| 4. | Capacitatea instalata pentru apa calda de consum | MW sau Gcal | 19.3 | 19.3 | 16.9 |
| 5. | Cantitatea anuala de caldura livrata din CT-uri | Gcal/an | 76404 | 74907 | 68133 |

Se constata o supradimensionare a echipamentelor din aceste centrale de peste 100% si un consum mare de energie electrica atât pentru producere cât si pentru distributie, cu efecte asupra functionarii economice a acestora si a costului energiei termice, ceea ce justifica continuarea reabilitarii acestora, transformarii in puncte termice sau in centrale de cogenerare care au eficienta energetica ridicata.

Productiile de energie termica  aferente CT de cvartal, realizate in ultimii 3 ani sunt urmatoarele:

| Productii realizate | UM | An 2009 | An 2010 | An 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia termica livrata din CT | Gcal/an | 76.404 | 74.907 | 68.133 |
| Energia termica livrata la consumatori | Gcal/an | 68.894 | 66.349 | 57.295 |
| Pierderi de caldura in retele distributie | Gca/an % | 7.510 9,83 | 8.558 11,42 | 10.838 15,91 |
| Consum propriu en. electrica total, din care: | MWh | 2.230,3 | 2.500,5 | 2.168,0 |
| Pentru producere en. termica | MWh KWh/Gcal | 624,5 7,17 | 675,1 9,0 | 563,7 8,27 |
| Pentru distributie energie termica | MWh KWh/Gcal | 1.605,8 21,0 | 1.825,4 27,51 | 1.604,3 23,54 |
| Consum gaze naturale | Tcc | 13.221 | 12.962 | 11.755 |
| Randament brut | % | 82,57 | 82,57 | 82,8 |

Din analiza datelor de mai sus, se constata:

- Realizarea unui randament scazut si cresterea pierderilor in retelele de distributie ceea ce justifica necesitatea transformarii centralelor termice in centrale de cogenerare, aceasta fiind solutia care implica cea mai mare valoare a investitiei dar si cele mai bune rezultate privind functionarea economica si cele mai mari venituri incasate sau transformarea acestor centrale in puncte termice. Solutiile ce se vor adopta vor fi stabilite ca urmare a rezultatelor analizei cost-beneficiu din studii de fezabilitate. Solutia de modernizare si anume transformarea in puncte termice sau centrale de cogenerare trebuie sa rezulte dintr-un studiu de fezabilitate, tinâd seama de marimea consumului pe care trebuie sa-l acopere, distanta fata de reteua primara de transport din SACET, valoarea investiei in fiecare dintre cele 2 variante, precum si de pierderile de caldura teoretice pe reteua primara prin care ar urma sa se alimenteze punctele termice ce apar ca urmare a transformarii centralelor termice. Pierderile de caldura nu ar trebui sa depaseasca 5-6% din cantitatea de caldura ce trebuie asigurata din centrala termica/punct termic in etapa viitoare cind se va realiza reabilitatarea termica a locuintelor.

- Pierderile mari pe retelele de distributie impun reabilitarea acestora, indiferent de solutia aleasa pentru centralele termice.

#### 2.2.1.4 CET Fridorf

este echipata cu 2 motoare termice si 5 cazane de apa calda;

Productiile de energie electrica si termica realizate in CET Freidorf sunt urmatoarele:

| Productii realizate | UM | An 2009 | An 2010 | An 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia termica livrata din CET | Gcal/an | 10.020 | 9.587 | 7.943 |
| Energia termica livrata la consumatori | Gcal/an | 9.020 | 7.959 | 6.918 |
| Pierdere energie termica in retele distributie | Gcal/an % | 1.000 9,98 | 1.628 16,98 | 1.025 12,90 |
| Energie electrica produsa | MWh/an | 3902 | 1821 | 2471 |
| Consum propriu en. electrica total, din care: | MWh | 382,7 | 282,0 | 281,1 |
| Pentru producere en. electrica | MWh % | 78,0 20,3 | 36,4 12,9 | 49,4 17,57 |
| Pentru producere en. termica | MWh KWh/Gcal | 123,6 12,33 | 94,8 9,89 | 94,0 11,83 |
| Pentru distributie energie termica (pompe) | MWh KWh/Gcal | 181,1 18,07 | 150,8 15,73 | 137,7 17,33 |
| Energie electrica vanduta | MWh/an | 3532 | 1610 | 2234 |
| Consum gaze naturale | Tcc | 2238 | 1943 | 1711 |
| Randament brut centrala | % | 85,4 | 82,0 | 84,1 |

Din analiza datelor de exploatare realizate, rezulta ca:

- Centrala a avut o functionare economica, energia electrica produsa fiind de inalta eficienta, asa cum este aceasta definita in Directiva 2004/8/CE.

- Productia/ cererea de energie termica s-a redus intr-o proportie mai mare decit cererea totala a orasului Timisoara;

- Pierderile in retele de distributie sunt foarte mari, astfel ca se anuleaza efectiv eficienta superioara a sursei de producere a energiei termice. Aceste retele trebuie reabilitate partial/integral, functie de starea tehnica, ca o prima urgenta

Parametrii relevanti pentru functionarea intregului sistem de alimentare cu energie termica (SACET) Timisoara in ultimii 3 ani sunt prezentati mai jos.

| Productii realizate | UM | An 2009 | An 2010 | An 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia termica livrata la gard | Gcal/an | 1.040.773 | 1.004.706 | 953.424 |
| Energia termica pierduta in retele de transport | Gcal/an % | 88.129 8,47 | 84.515 8,41 | 76.460 8,02 |
| Energia termica pierduta in retele secundare | Gcal/an % | 94.350 9,06 | 92.630 9,22 | 116.036 11,99 |
| Pierderi totale in retele de transport si distributie | Gcal/an % | 182479 17,53 | 177145 17,63 | 192.496 20,19 |
| Energie termica livrata | Gcal/an | 858.294 | 827.561 | 760.928 |
| Energie electrica produsa | MWh/an | 45.527 | 25.692 | 33.354 |
| Energie electrica vanduta | MWh/an | 23.079 | 24082 | 20.682 |
| Consum propriu energie electrica total (din productia proprie si din sistem), din care: | MWh/an | 47.591,1 | 46.735,3 | 41.847,1 |
| Consum propriu energie electrica (pentru producere energie electrica) | MWh/an | 2.963 | 2.944 | 2.211,2 |
| Consum pentru producere, transport si distributie energie termice, din care: | MWh/an KWh/Gcal livrata | 44.628,1 52,0 | 43.791,3 52,9 | 39.635,9 52,1 |
| Pentru producere energie. termica. | MWh/an | 16.220,7 | 17.306,9 | 14.647,7 |
| Pentru transport si distributie energie termica, din care: | MWh/an KWh/Gcal livrata | 28.407,4 33,1 | 26.484,4 32,0 | 24.988,2 32,8 |
| Pentru transport energie termica | MWh/an | 13.567,4 | 11.924,4 | 10.888,2 |
| Pentru distributie energie termica | MWh/an | 14.840 | 14.560 | 14.100 |
| Consum combustibil, din care: - gaze - carbune - pacura | Tcc | 182.066 125.646 53.503 2.917 | 179.134 118.126 60.861 147 | 170.099 115.347 53.041 129 |

In figura de mai jos se prezinta sub forma grafica evolutia pierderilor de caldura din retelele de transport si distributie, raportate la intreg sistemul de alimentare cu caldura al municipilui, din care se remarca cu usurinta cresterea pierderilor in retele de distributie.:

### 2.2.2 Sistemul primar de retele termice de apa fierbinte

Sistemul de conducte din circuitul primar are o configuratie de tip radial cu legaturi intre magistrale asigurand o fiabilitate sporita de alimentare cu caldura a consumatorilor.

Evacuarea caldurii din CET Timisoara Sud se realizeaza prin 2 magistrale:

- Magistrala 2 x Dn 1000 mm

- Magistrala 2 x 600 mm

Aceste 2 magistrale alimenteaza partea de sud si est a orasului si o parte din zona centrala.

Evacuarea caldurii din CET Timisoara Centru se realizeaza prin 3 magistrale:

- magistrala II: 1 x Dn 500 mm

- magistralele III si IV: 2 x 700 mm fiecare

Cele 3 magistrale se intalnesc in apropierea centralei. Din punctul de intalnire al acestora pornesc 2 ramificatii principale: 2 x Dn 800 mm spre zona de nord, 2 x 700 mm spre zona centrala. Din magistrala II, prin doua conducte Dn 400 mm este alimentata cu energie termica si zona industriala.

Pentru alimentarea cu agent termic primar a punctelor termice/consumatorilor legati direct la reteua primara exista racorduri realizate din conducte cu diametre nominale Dn 80 - Dn 250 mm.

Schema normala  de functionare presupune alimentarea separata  din  fiecare  dintre cele doua centrale a unei parti din retea primara, retea care este sectionata conform incarcarilor prestabilite de dispecerul unitatii, fiind posibila trecerea la functionarea interconectata.

Alimentarea cu energie termica a orasului poate fi realizata in mai multe moduri, existand posibilitatea trecerii unor zone de pe o centrala pe alta, prin manevre ale vanelor in caminele de sectionare. Caminele de sectionare, in numar de 21, sunt amplasate in reteaua primara de transport a agentului termic la punctele de racord ale diferitelor magistrale si ramificatii.

Magistralele si ramificatiile sunt formate din doua conducte ducere-intoarcere (tur-retur), au diametre cuprinse intre Dn 250 si Dn 1000 mm, izolate cu saltele din vata minerala protejata cu tabla neagra sau zincata (pentru conductele instalate suprateran), respectiv cu 2 straturi din impaslitura din fibre de sticla bitumata pentru conductele montate in canale termice. Cele mai mari probleme legate de functionarea defectuoasa din cauza gradului avansat de corodare si colmatare a conductelor, cu numeroase spargeri care produc pierderi insemnate de agent termic apa fierbinte, cheltuieli pentru remedieri, cu pierderi de caldura apreciabile, au aparut in zona conductelor amplasate subteran, precum si pe racorduri.

S-au efectuat reabilitari care au constat in inlocuiri de conducte montindu-se tevi preizolate pe anumite tronsoane de magistrale si racorduri termice la mai multe PT, unde au avut loc  avarii frecvente si pierderi mari de agent termic. In ultimii 3 ani s-au reabilitat 1855 m de retea primara, insuficient fata de starea tehnica a retelei. Cu toate aceste reabilitari, din cauza vechimii in general a sistemului de transport, conductele prezinta coroziuni si degradarii fizice si morale a izolatiilor termice ceea ce face ca nivelul pierderilor de fluid si caldura sa aiba valori ridicate; incepind cu anul 2012 acestea au tendinta de crestere, ceea ce conduce la necesitatea continuarii lucrarilor de reabilitare.

Parametrii care definesc functionarea sistemului de transport a energiei termice realizati in ultimii trei ani sunt urmatorii:

| Nr.crt | Date tehnice retele primare | U.M | An 2009 | An2010 | An 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia termica pierduta in reteaua de transport | Gcal/an % | 88.129 9,36 | 84.515 9,30 | 67.586 7,70 |
| 2. | Energia electrica de pompare consumata MWh/an | MWh/an | 13.567 | 11.924 | 10.888 |
| 3. | Cantitatea de apa de adaos in reteaua primara | mc/an | 654.994 | 789.508 | 694.581 |

Pierderile de caldura in reteua de transport, calculate procentual, se raporteaza numai la caldura livrata din CET-uri si nu din intreg sistemul de alimentare cu caldura.

Se constata ca pierderile de fluid in retele de transport in anii 2010 si 2011 au crescut fata de anul 2009.

### 2.2.3 Sistemul de distributie/secundar de retele termice

Retelele termice secundare aferente PT urbane si a CT de cvartal, in lungime de circa 310 km traseu, sunt compuse din 3÷4 conducte (2 de incalzire si 1÷2 de apa calda de consum), pozate in canale termice. Izolatia termica a acestora este realizata din vata minerala, protejata cu carton asfaltat. Vechimea acestora este cuprinsa intre 10 si 30 de ani.

Problemele aparute in sistemul de conducte secundare sunt similare celor din sistemul primar, respectiv o functionare defectuoasa, problema cea mai importanta si deranjanta pentru consumatorii fiind aceea ca acestia nu au temperatura dorita la apa calda menajera in mod special la inceperea consumului, dimineata, ceea ce-i obliga sa arunce o cantitate mare de apa pâna la atingerea temperaturii dorite, aceasta fiind contorizata ca si consum al locatarilor. Acest lucru este cauzat de faptul ca nu exista recirculatie pentru apa calda de la nivelul ultimului etaj alimentat cu apa calda menajera, iar in unele cazuri recirculatia nu se face nici la nivel de bransament. Consumul suplimentar de apa si energie termica care in fapt nu sunt utilizate de catre locatori este cauza determinanta pentru debransarea consumatorilor de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica.

De la punerea in functiune a retelelor termice pana in prezent s-au executat reabilitari ale acestora, in proportie de cca. 38,25%. Lucrarile de reabilitare  au constat in:

- inlocuirea conductelor existente cu izolatie clasica cu conducte de tip preizolate;

- redimensionarea retelei de distributie la nivelul consumurilor actuale si de perspectiva de energie termica;

- inlocuirea vanelor de sectionare si racord.

Retelele de distributie nereabilitate au stare tehnica necorespunzatoare din cauza vechimii si uzurii acestora, ceea ce determina necesitatea continuarii reabilitarii retelelor de distributie pentru reducerea pierderilor de fluid si energie termica. Odata cu reabiltarea trebuie aplicate cele mai bune solutii de recirculatie a apei calde pentru satisfacerea consumatorilor/locatarilor.

Situatia este similara atât pentru retele de distribuitie a energiei termice din punctele termice cit si din centralele termica(CT).

Datele de expoatare relevante pentru modul de functionare al  retelelor secundare se prezinta astfel:

| Nr.crt | Date tehnice privind retelele secundare | UM | An 2009 | An 2010 | An 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pierdere energie termica in retelele de distributie | Gcal/an | 94.350 | 92.630 | 116.036 |
| 2. | Energie electrica consumata pentru pompare agent secundar | MWh/an | 14.840 | 14.560 | 14.100 |
| 3. | Cantitate apa de adaos in reteaua de distribuite | Mc/an | 234.630 | 247.930 | 250.535 |

Se constata cresterea pierderilor de energie termica in retelele secundare, trendul crescator mentinându-se si in anul 2012, un consum mare de energie electrica pentru pompare(distribuite), precum si faptul ca pierderile de fluid in aceste retele a crescut an de an. Toate aceste cresteri arata faptul ca starea retelelor termice secundare s-a inrautatit, fiind necesara reabilitarea acestora. In cadrul actiunii de reabilitare este necesara si redimensionarea acestora raportat la consumul actual si tinând seama totodata si de reducerile de consum ce se vor realiza odata cu reabilitarea termica a cladirilor.

### 2.2.4 Punctele Termice

In municipiul Timisoara exista 112 PT urbane racordate la SACET, prin intermediul sistemul de transport al apei fierbinti, si alimenteaza in prezent cu energie termica pentru incalzire, precum si cu apa calda menajera un numar de 74 200 apartamente cu 170 660 locuitori si 1 010 agenti economici si institutii publice.

Cele 112 PT urbane, cu capacitatea termica instalata aferenta , sunt urmatoarele:

| Nr.cr | Denumire punct termic | Capacitate max. instalata pentru incalzire | Capacitate max. instalata pentru preparare apa calda |  | Nr.cr | Denumire punct termic | Capacitate max. instalata pentru incalzire |  | Capacitate max. instalata pentru preparare apa calda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT 44 | 9,4 | 2,6 |  | 58 | PT 24 | 8,1 |  | 1,4 |
| 2 | PT 46 | 10,4 | 2,1 |  | 59 | PT 30 | 4,1 |  | 0,3 |
| 3 | PT 43 | 4,4 | 1,2 |  | 60 | PT 31 | 0,7 |  | 0,2 |
| 4 | PT 43A | 5,9 | 2,1 |  | 61 | PT 34 | 1,5 |  | 0,2 |
| 5 | PT 48B | 7,3 | 2,3 |  | 62 | PT 10 | 4,8 |  | 1,5 |
| 6 | PT 48C | 8,8 | 2,2 |  | 63 | PT10A | 3,5 |  | 1,2 |
| 7 | PT 35 | 4,8 | 2,0 |  | 64 | PT10B | 2,6 |  | 0,8 |
| 8 | PT 36 | 7,6 | 3,9 |  | 65 | PT 10C | 3,4 |  | 1,2 |
| 9 | PT 37 | 6,3 | 2,4 |  | 66 | PT 10D | 2,8 |  | 0,9 |
| 10 | PT 45 | 11,0 | 4,3 |  | 67 | PT ROMANILOR | 0,7 |  | 0,6 |
| 11 | PT 45A | 7,9 | 2,8 |  | 68 | PT 3TR | 3,6 |  | 2.0 |
| 12 | PT 45B | 3,5 | 0,9 |  | 69 | PT 4TR | 4,2 |  | 1,4 |
| 13 | PT 47 | 7,7 | 2,0 |  | 70 | PT 17A | 4,7 |  | 0,9 |
| 14 | PT 47A | 6,6 | 2,2 |  | 71 | PT 13 | 4,0 |  | 1,7 |
| 15 | PT 27 | 3,5 | 1,6 |  | 72 | PT 13A | 10,1 |  | 5,7 |
| 16 | PT 28 | 4,3 | 2,0 |  | 73 | PT 15 | 3,0 |  | 0,3 |
| 17 | PT 29 | 7,7 | 2,9 |  | 74 | PT 18 | 6,2 |  | 2,1 |
| 18 | PT 38 | 6,4 | 2,0 |  | 75 | PT CERMENA | 0,7 |  | 0,3 |
| 19 | PT 38A | 0,3 | 0,2 |  | 76 | PT 12 | 5,7 |  | 0,9 |
| 20 | PT 39 | 4,7 | 2,1 |  | 77 | PT 50 | 6,6 |  | 1,7 |
| 21 | PT 40 | 11,0 | 5,5 |  | 78 | PT 56 | 11,9 |  | 4,8 |
| 22 | PT 41 | 8,1 | 3,5 |  | 79 | PT CERNA | 1,3 |  | 0,8 |
| 23 | PT 26 | 6,6 | 2,6 |  | 80 | PT 91 | 7,4 |  | 2,7 |
| 24 | PT 32 | 7,9 | 3,4 |  | 81 | PT 92 | 12,0 |  | 5,1 |
| 25 | PT 33 | 8,5 | 3,4 |  | 82 | PT 93 | 6,9 |  | 3,0 |
| 26 | PT 48 | 8,1 | 2,4 |  | 83 | PT 94 | 4,2 |  | 1,7 |
| 27 | PT 48A | 6,9 | 2,0 |  | 84 | PT 51 | 8,4 |  | 2,4 |
| 28 | PT 49 | 8,1 | 2,7 |  | 85 | PT 52 | 8,3 |  | 3,6 |
| 29 | PT 49A | 7,0 | 1,9 |  | 86 | PT 53 | 8,0 |  | 3,1 |
| 30 | PT 8A | 6,7 | 1,3 |  | 87 | PT 54 | 7,9 |  | 3,5 |
| 31 | PT 8B | 4,8 | 0,8 |  | 88 | PT 55 | 7,4 |  | 3,3 |
| 32 | PT 8C | 4,4 | 0,6 |  | 89 | PT 57 | 10,5 |  | 4,1 |
| 33 | PT19 | 4,5 | 0,8 |  | 90 | PT 59 | 9,0 |  | 3,5 |
| 34 | PT 22 | 3,8 | 0,7 |  | 91 | PT 63 | 4,5 |  | 1,4 |
| 35 | PT 22A | 7,7 | 1,2 |  | 92 | PT VACARESTI | 9,3 |  | 2,1 |
| 36 | PT 25 | 7,4 | 2,1 |  | 93 | PT PLEVNA | 5,2 |  | 1,3 |
| 37 | PT 20 | 4,5 | 1,5 |  | 94 | PT MADGEARU | 2,2 |  | 0,3 |
| 38 | PT 21 | 10,5 | 2,3 |  | 95 | PT MUGURII | 1,6 |  | 0,3 |
| 39 | PT 23 | 5,5 | 1,4 |  | 96 | PT 58 | 8,5 |  | 3,3 |
| 40 | PT 71 | 3,6 | 1,9 |  | 97 | PT 69 | 8,6 |  | 3,1 |
| 41 | PT 72 | 6,7 | 2,1 |  | 98 | PT 81 | 8,0 |  | 3,5 |
| 42 | PT73 | 2,9 | 1,2 |  | 99 | PT 82 | 12,1 |  | 4,8 |
| 43 | PT 74 | 1,4 | 0,6 |  | 100 | PT 83 | 12,0 |  | 3,1 |
| 44 | PT 74A | 3,1 | 0,8 |  | 101 | PT 98 | 13,3 |  | 5,2 |
| 45 | PT 75 | 10,1 | 3,3 |  | 102 | PT SDM | 1,2 |  | 0,3 |
| 46 | PT 4 | 5,2 | 0,8 |  | 103 | PT 84 | 12,7 |  | 4,9 |
| 47 | PT 4A | 2,3 | 0,3 |  | 104 | PT 85 | 8,3 |  | 3,5 |
| 48 | PT 4B | 2,0 | 0,2 |  | 105 | PT 86 | 7,3 |  | 2,9 |
| 49 | PT 6 | 4,0 | 0,7 |  | 106 | PT 88 | 6,2 |  | 2,4 |
| 50 | PT 7A | 4,5 | 1,2 |  | 107 | PT 89 | 4,1 |  | 1,4 |
| 51 | PT 7B | 2,9 | 0,3 |  | 108 | PT VULTURII | 6,4 |  | 3,0 |
| 52 | PT 7C | 5,0 | 0,9 |  | 109 | PT VASILE LUPU | 3,3 |  | 0,7 |
| 53 | PT 17 | 3,3 | 0,6 |  | 110 | PT 62 | 5,1 |  | 1,0 |
| 54 | PT 1A | 4,2 | 0,7 |  | 111 | PT Rusu Sirianu | 3,7 |  | 0,8 |
| 55 | PT 1B | 2,3 | 0,5 |  | 112 | PT Ion Vidu | 5,2 |  | 1,5 |
| 56 | PT 2 | 4,0 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | PT 3 | 6,5 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |

23 PT-uri sunt modernizate in intregime cu schimbatoare de caldura cu placi, pompe cu turatie variabila, automatizare performanta. Functionarea lor este complet automatizata, comanda si supravegherea facandu-se de la  dispeceratul de sistem.

S-a continuat actiunea de transformare a CT-urilor in puncte termice, astfel ca pâna in prezent au fost transformate in puncte termice  CT V. Madgearu, CT Vacaresti, CT Vulturii si CT Plevna, Rusu Sirianu si Ion Vidu, consumatorii aferenti  fiind alimentati din sistemul centralizat aferent  celor 2 surse principale.

Caracteristicile principale de dimensionare si cantitatile de caldura livrate din punctele termice se prezinta dupa cum urmeaza.

| Nr.crt | Date tehnice despre Punctele Termice | UM | An2009 | An2010 | An2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cantitatea anuala de caldura pentru incalzire livrata | Gcal/an | 657.160 | 642.280 | 6345.20 |
| 2. | Capacitatea instalata pentru incalzire | MW sau Gcal | 752.2 | 752.2 | 763.6 |
| 3. | Cantitatea anuala de caldura pentru a.c.c. livrata | Gcal/an | 174.690 | 159.572 | 152.240 |
| 4. | Capacitatea instalata pentru apa calda de consum | MW sau Gcal | 238.9 | 238.9 | 241.3 |
| 5. | Cantitatea anuala de caldura livrata din PT | Gcal/an | 831.850 | 801.852 | 786.760 |

Analizind datele prezentate mai sus rezulta:

- Cantitatile de caldura pentru incalzire si apa calda de consum au un trend descendent impus de conditiile climaterice exterioare dar si de masurile de economisire in special in cazul apei calde menajere intreprinse de catre consumatori/locatari;

- Capacitatile instalate in punctele termice atit pentru incazire cât si pentru prepararea apei calde de consum sunt mult supradimensionate. Pe baza unor date statistice, conform literaturii de specialitate, cantitatea anuala de energie termica reprezinta utilizarea capacitatii maxime instalate pentru un nr. de 2000-2500 de ore pe an, functie de zona climaterica in care se afla localitatea.Pornind de la cantitatile anuale totale de caldura din tabelul de mai sus si considerând o durata de utilizare a capacitatii instalate in punctele termice de 2000 ore/an, rezulta ca aceasta capacitate instalata (incalzire si apa calda) ar trebui sa fie de circa 416 Gcal/h, adica aproximativ 50% din capacitatea existenta. Nu este necesara si nici utila o rezervare de 100% a capacitatii instalate deoarece aceasta implica costuri de intretinere si reparatii, pierderi mai mari de energie termica, consumuri mai mari de energie electrica, care se regasesc in costul energiei termice care se doreste sa fie cit mai scazut. In plus mentinerea in functionare (nu in rezerva) a unor capacitati mai mari decât cele necesare conduc la viteze mici de circulatie, improprii schimbului de caldura.

- Supradimensionarea echipamentelor, coroborat cu vechimea acestora si lipsa automatizarii  justifica necesitatea continuarii reabilitarii punctelor termice si montarea de variatoare de turatie la pompele din punctele termice .Deoarece, exista puncte termice cu consumuri reduse si cu racorduri la reteua de transport lungi, astfel ca pierderile de caldura pe aceste racorduri sunt foarte mari, este necesar ca in cadrul Studiului de Fezabilitate care se va intocmi privind realibilitarea si redimensionarea retelelor de transport si/ sau puncte termice sa se analizeze acest aspect si in situatia in care pierderile de caldura teoretice sunt peste 10%, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu sa se decida chiar transformarea unor asemenea puncte termice in mici centrale termice.

Pe linga consumatorii alimentati din punctele termice, exista si 3 consumatori de energie termica racordati direct la reteua de transport prin module termice, si anume:  Ital-Rom Constructii SRL (max. 0,68 MW), Werk MB Construct (max.1 MW), Urban Development&Construct SRL (max. 1,68 MW).

### 2.2.5 Sistemul de conducere si dispecerizare al retelei de termoficare

In prezent urmarirea funcţionarii curente a sistemului de termoficare din municipiul Timisoara se face prin intermediul compartimentului de Dispecer energetic amplasat in CET Timisoara Centru.

Aici sunt centralizati parametrii agentului termic primar la iesirea din cele 2 centrale precum si incarcarea agregatelor de baza. Informatiile sunt obtinute de la dispecerii de tura pe centrale si sunt transmise prin telefon. Nu exista un sistem de preluare si transmitere a datelor din reteaua primara de termoficare si nici posibilitatea de a actiona de la distanta asupra elementelor de reglaj/inchidere pentru modificarea parametrilor de functionare a sistemului.

Informatiile din punctele termice urbane sunt preluate de la Dispecerul Distributie, iar din punctele termice industriale sunt transmisi parametrii agentului termic primar prin retea GSM.

# 3. RESURSE PRIMARE UTILIZATE

In ultimii ani, datorita conditiilor de producere a agentului termic in sursele SC COLTERM SA, consumul de combustibil si-a pastrat structura, cu exceptia cantitatii de pacura consumata care a scazut de aproape douzeci de ori. Scaderea consumului de pacura este justificat de faptul ca pretul acesteia este mai mare decât a celorlalti combustibili, randamenrtul arderii este mai scazut decât in cazul gazelor naturale, iar cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera este mai mare. In plus arderea pacurii presupune preîncalzirea acesteia, ceea ce inseamna consum de abur si un risc suplimentar de poluare a apelor.

Evolutia  consumurilor de combustibil a fost urmatoarea:

| An | Carbune (tone/an) | Gaze naturale (Mii mc/an) | Pacura (tone/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 184.608 | 109.060 | 2.184 |
| 2010 | 219.114 | 101.697 | 110 |
| 2011 | 194.776 | 98.464 | 97 |

Carbunele, provenit din bazinul carbonifer Motru se arde in cazanele din CET Timisoara Sud, unde pentru suportul arderii se folosesc si gaze naturale. In CET Timisoarea Centru se ard gaze naturale si pacura, iar în centralele de cvartal si CET Freidorf se ard exclusiv gaze naturale. In strategia de consum a combustibilului carbune-gaze naturale se au in vedere urmatoarele constrângeri :

-functionarea surselor in fiecare dintre cele doua centrale este impusa de cererea de consum/conditiile meteorologice exterioare;

- pretul de achizitie al combustibilor si conditiile comerciale in care se fac achizitiile (termene de plata, penalităţi pentru neplata la scadenta etc)

- eficienta tehnico-economica realizata ca urmare a utilizarii unuia sau altuia dintre combustibili (randamentul arderii si consumul propriu de energie electrica este mai mic in cazul arderii gazelor naturale; cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera este mai mica in cazul arderii gazelor naturale comparativ cu arderea carbunelui; in CET Centru gazele se ard numai pentru producerea energie termice, pe cind carbunele se arde in CET Timisoara SUD in instalatiile de cogenerare in care se produce atât energie termica cât si electrica, randamentul global  in acest caz fiind mai mare etc.)

- perioade in care presiunea gazelor naturale este scazuta, deci consumul este limitat;

Evolutia pretului combustibilior utilizati in ultimii 3 ani se prezinta astfel:

| Combustibil | UM | An 2009 | An 2010 | An 2011 | La 30.10.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale | Lei/1000 mc | 996,60 | 1022,97 | 1089,66 | 1141,39 |
| Carbune | Lei/t | 112,09 | 106,05 | 103,53 | 93,43 |
| Pacura | Lei/t | 1107,51 | 1148,16 | 1142,24 | 1630,76 |

Se constata cresterea permanata a pretului pacurii si gazelor naturale care sunt in strinsa legatura cu cotatiile pe pietele internationale in cazul pacurii, iar in cazul gazelor naturale pretul partii de gaze din import in cosul de consum este impus de cotatiile pacurii si ale motorinei pe aceleasi piete externe. In viitorul apropiat (2013-2014), odata cu alinierea pretului gazelor naturale din tara la cel al gazelor din import, pretul gazelor naturale va creste de 2-2,5 ori, adica pe unitatea de caldura continuta de acestea pretul va fi de cel putin 3,5-4 ori mai mare decât in cazul carbunelui.

# 4.  SITUATIA LA CONSUMATORI

## 4.1 Anvelopa cladirilor

In municipiului Timisoara exista un total de 21837 cladiri de locuit de diverse tipuri: cladiri individuale (15039 cladiri cu o locuinta si 3159 cladiri cu 2 sau mai multe locuinte) avand regim de inaltime P, P+1, P+2 si cladiri colective (3639 de cladiri) cu regim de inaltime P+4 ÷ P+10.

Fondul locuibil cuprinde 122195 de apartamente, cu o suprafata locuibila totala de 4372696 mp si cu 277944 de incaperi de locuit. Din totalul apartamentelor, 71,3% sunt in cladiri colective de locuit, 28,7% sunt in cladiri individuale, in acestea locuind un numar total de 334089 de persoane in 115421 de gospodarii.

Din sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din municipiului Timisoara, in prezent  74.200 de apartamente se alimenteaza cu energie termica din PT urbane si 8487 de apartamente  se alimenteaza din CT de cvartal si  centrala de cogenerare Fridorf. Raportând consumurile de caldura pentru incalzire si apa calda menajera realizat in anul 2011 (cel mai mic consum din ultimii 3 ani) la suprafata  utila (incalzita), rezulta un consum de circa 244 KWH/m2.an, valoare  care situeaza  pe mediu, fondul locativ alimentat din SACET in clasa energetica” C”atât din punct de vedere al consumului pentru incalzire cât si al consumului de apa calda menajera.

In scopul imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor, asa cum prevede Legea 372/2005, prin reducerea pierderilor de caldura din apartamente, este necesara reabilitarea termica a anvelopei cladirilor. Cladirile incadrate in clase de risc 0-III trebuie reabilitate si structural.

Situatia blocurilor reabilitate termic pâna in prezent este urmatoarea:

Nr. blocuri :  64 blocuri.

Nr. apartamente :2276 apartamente.

Suprafata construita :120.793 m2 .

Programul de reabilitare termica a locuintelor/blocuri in perioada 2012-2015/2027 este urmatorul:

| An | Nr.blocuri/imobile | Nr.apartamente | Suprafata construita |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | - | - | - |
| 2013 | 150 | 5.000 | 250.000 |
| 2014 | 200 | 7.500 | 420.000 |
| 2015-2027 | 2. 225 | 70.184 | 3.337.400 |

In functie de disponibilul de finantare si de posibilitatea de accesare a unor fonduri europene nerambursabile, programul de reabilitare se va adapta.

## 4.2 Instalatii interioare

Deoarece blocurile/cladirile alimentate din sistemul centralizat de alimentare cu energie termica au o vechime de peste 30 ani, instalatiile interioare de apa calda si incalzire, realizate cu distributie in imobil pe verticala pe mai multe coloane, au un grad inalt de uzura, necesitand lucrari de reabilitare. Sistemul de distributie a agentului termic (apa calda preparata in PT-uri sau in CT) este de tip bitubular, cu distributie orizontala in subsolul tehnic sau intr-un canal termic amplasat sub cota sistematizata a terenului şi cu coloane verticale desfaşurate pe inaltimea cladirii. Racordarea sistemului de distributie din blocuri/cladiri la sistemul de incalzire (retele de distributie prin care caldura pentru incalzire este adusa de la PT-uri/CT-uri la blocuri/cladiri) se realizeaza cu sau fara dotarea cu vane de separatie, care reprezinta şi limita de proprietate intre SC COLTERM SA, care asigura furnizarea de agent termic, şi asociatia de proprietari/locatari. Distributia orizontala din subsol  este in majoritatea cazurilor de tip arborescent iar pe ramuri sunt plasate vane cu rol de separare a circuitelor de agent termic. La intrarea in bloc sau in punctul de separare fata de conductele de distributie care traverseaza subsolul blocului catre alti consumatori (cladiri) sunt amplasate şi contoarele de caldura. Din subsol se dezvolta pe inaltime coloane verticale, care alimenteaza cu agent termic (apa calda) corpurile de incalzire amplasate in apartamente. Coloanele nu sunt izolate termic şi strabat aparent spatiile incalzite. Racordarea corpurilor de incalzire se realizeaza prin conducte orizontale şi cu robinete de tip coltar, cu reglaj fix şi cu reglaj mobil (practic reglajul mobil se limiteaza la manevre de tipul tot sau nimic).

Corpurile de incalzire din blocurile existente sunt in majoritatea lor confectionate din fonta sau din otel.

La partea superioara a cladirii coloanele sunt racordate la vase de aerisire care sunt dotate cu robinete amplasate pe conducte care deverseaza fie pe terasa fie in subsolul tehnic.

Problemele functionale ale sistemului de incalzire sunt urmatoarele:

1. Sistemul de incalzire interioara a fost conceput pentru functionare cu debit masic constant, asigurat la nivel de sursa de caldura sau PT. Nu exista dispozitive de reglare a debitului de agent termic. Racordul de intrare in bloc nu dispune de vana de realizare a presiunii diferentiale constante şi, in consecinta, intreg sistemul de distributie se bazeaza pe ipotetica echilibrare hidraulica ce ar fi trebuit realizata prin diafragmele fixe amplasate pe conductele de distributie a agentului termic secundar.

2. La baza coloanelor nu sunt plasate nici macar T-uri de reglaj in scopul echilibrarii hidraulice a distributiei interioare. In consecinta singura echilibrare se poate realiza din reglajul fix al robinetelor de la nivelul corpurilor de incalzire (coltar), dar in practica nu se efectueaza. In majoritatea cazurilor robinetele din dotarea corpurilor de incalzire sunt imobilizate in pozitia deschis de depunerile de materii din apa vehiculata in sezonul de incalzire si deci nu mai pot fi manevrate. Lipsa organelor de reglaj hidraulic functionale la nivelul retelei de distributie conduce la o echilibrare hidraulica departe de cea luata in calcul la dimensionarea instalatiei de incalzire. Diafragmele fixe sunt fie dezafectate, fie cu sectiunea de trecere partial colmatata conducand la stabilirea unui regim de debite şi presiuni complet diferit de cel de proiect. Lipsa organelor de reglaj hidraulic la corpurile de incalzire conduce la o distributie haotica a debitelor de agent termic in corpurile de incalzire, amplificata şi de diminuarea locala a debitelor, ca urmare a depunerilor masive de materii organice şi anorganice din corpurile de incalzire

Spalarea corpurilor de incalzire şi a instalatiei interioare este benefica numai cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- umplerea instalatiei cu apa tratata;

- renuntarea la practica ciclului golire - umplere sezoniera.

Din cele de mai sus rezulta clar dependenta dintre corecta functionare a corpurilor de incalzire şi remedierea retelei de distributie, cel putin din punct de vedere al pierderii de agent termic secundar.

3.Izolatia termica a conductelor este, din cauza vechimii mari a instalatiilor, afectata atat de tasarea vatei minerale cat şi de mediul cald şi umed din subsoluri. Din punct de vedere energetic consecinta imediata o constituie creşterea fluxului termic disipat şi ca urmare conduce la reducerea randamentului instalatiilor de incalzire.

4. Aerisirea instalatiei, la punerea in functiune sau de cate ori este nevoie, se  realizeaza haotic de locatari, adaosul pentru completare fiind facut cu apa netratata fie din lipsa instalatiilor de tratare din PT-uri in special, fie de functionarea defectuoasa a acestora sau insuficienta de debit in cazul unor aerisiri cu debit mare.

5. Golirea instalatiilor interioare de incalzire in sezonul cald, acestea urmand a fi reumplute odata cu inceperea sezonului de incalzire, ceea ce determina aparitia fenomenului de coroziune interioara a conductelor.

Din cele prezentate, rezulta urmatoarele concluzii privind starea actualului sistem de incalzire a spatiilor din blocuri ale caror instalatii sunt racordate la sistemul de incalzire aferent CT/PT:

1. Instalatiile interioare de incalzire in starea lor actuala nu pot sa-şi adapteze caracteristicile functionale la necesitatea asigurarii confortului termic in spatiile locuite;

2. Sistemul este rigid in raport cu cerinta de flux termic a spatiilor locuite;

3. Instalatiile sunt afectate de disfunctii care le diminueaza randamentul, acesta avand valori de circa 80 % - 85 %;

4. Regimul hidraulic este caracterizat de o mare dispersie a debitelor de agent termic in raport cu debitele de proiect,.

5. Instalatiile trebuie adaptate  la regimul de functionare cu debit variabil, fara afectarea regimului hidraulic al sistemului şi fara reducerea randamentului de functionare a pompelor de circulatie din CT/PT.

Conductele de apa calda formeaza un sistem arborescent in subsolul cladirilor. In punctul de racordare cu sistemul de conducte al retelei de distributie este racordata conducta de recirculare apa calda, care in majoritatea cazurilor este dezafectata. Apa calda este racordata la instalatiile sanitare de la coloanele verticale care strabat cladirea prin spatii special proiectate. In general, blocurile sunt dotate cu armaturi de slaba calitate. O problema importanta ramane lipsa/dezactivarea conductelor de recirculare, care genereaza consum inutil de apa şi in consecinta costuri inutile la nivelul locatarilor.

Se subliniaza ca o functionare corecta a alimentarii centralizate cu apa calda implica indeplinirea simultana a urmatoarelor conditii:

- contorizarea caldurii continuta de apa calda cel putin la nivel de bloc, lucru realizat

- activarea conductelor de recirculare intre CT/PT şi blocuri;

- izolarea conductelor de distributie a apei calde;

- dotarea fiecarui consumator cu debitmetru pe traseul de apa calda;

- dotarea cu armaturi cu fiabilitate crescuta.

Se subliniaza faptul ca existenta debitmetrelor in fiecare apartament nu echivaleaza cu contorizarea individuala a caldurii. Debitmetrele permit aplicarea unei proceduri de defalcare a costului aferent caldurii consumata la nivelul blocului, pe apartamente. In prezent, in municipiul Timisoara sunt montate apometre in majoritatea locuintelor racordate la termoficare, ceea ce ar trebui sa conduca la o repartitie corecta a consumurilor de apa rece si apa calda pe fiecare apartament a unui condominiu, dar in lipsa recirculatiei sunt dezavantajati locatarii care trebuie sa arunce apa contorizata pâna la incalzirea acesteia. Masurarea cantitatii de caldura se face la nivel de bransament.

Privind starea tehnica şi functionala a instalatiilor de incalzire si apa calda de consum in blocurile/cladirile de locuinte rezulta:

- Instalatiile de asigurare a incalzirii spatiilor, la nivelul blocurilor sunt caracterizate de randamente scazute.

- Regimul hidraulic este puternic perturbat, prin lipsa oricarui organ de asigurare a corectei echilibrari hidraulice (realizarea pierderii de sarcina hidrodinamica  constanta in orice conditie de functionare la fiecare bloc in parte).

- Dezechilibrele hidraulice se manifesta atat pe orizontala intre blocuri cat şi pe verticala in blocuri.

- Consecintele regimului hidraulic perturbat sunt reducerea cantitatii de caldura furnizata blocurilor/apartamentelor si repartizarea neuniforma pe blocuri/ apartamente.

- Utilizarea apei netratate in reteua de incalzire conduce la depuneri de materii de natura organica sau/şi anorganica, care contribuie la creşterea pierderilor de sarcina hidrodinamica şi la amplificarea "dezechilibrelor" hidraulice, alaturi de corodarea elementelor componente (conducte, armaturi, corpuri de incalzire);

- Utilizarea sistemelor care sa asigure o facturare corecta a caldurii (contor de caldura general, repartitoare de cost, robinete cu cap termostatic) implica modernizarea sistemului de pompare a agentului termic in scopul functionarii cu debit variabil, fara modificarea pierderilor de sarcina hidrodinamica (sau modificarea in limite stranse nederanjante);

- Din cauza vechimii instalatiilor, acestea au fost afectate de coroziune.

- Armaturile vechi sunt de foarte slaba calitate, improprii tendintei generale de reducere a consumului de apa şi de caldura;

- Se impune activarea conductelor de recirculare a apei calde, avand ca rezultat imediat reducerea consumului de apa la nivelul consumatorilor/locatarilor si asigurarea apei calde la temperaturi corespunzatoare tot timpul.

Principalele lucrari de interventie la instalatiile interioare din blocuri/cladiri sunt cel putin urmatoarele:

- Termoizolarea conductelor din subsol si inlocuirea armaturilor cu pierderi;

-  Inlocuirea pe cit posibil a corpurilor de incalzire, dar obligatoriu  a armaturilor instalatiei de distributie a apei calde de consum aferente fiecarui apartament;

-  Montarea de robineti termostatati pe corpurile de incalzire din apartamente  pentru reglajul temperaturii in incaperi la valoarea dorita si necesara. Reglajul temperaturii in incaperi in functie de perioada de folosire a incaperii este una din caile facile de reducere a consumului de caldura pentru incalzire si deci a facturii.Masura trebuie corelata cu reabilitarea pompelor din PT-uri/CT-uri ce trebuie dotate cu variatoare de turatie pentru adaptarea la regimul de functionare cu debit variabil pe care-l creeaza/impune reglajul din robineti termostatati aferenti corpurilor de incalzire.

- Activarea/montarea conductelor de recirculatie a apei calde intre blocuri/cladiri si PT-uri/CT-uri.

## 4.3 Contorizare la nivel de bransament

In municipiul Timisoara decontarea energiei termice cu asociatiile de locatari se face prin masurarea cantitatilor de caldura consumate pentru apa calda si caldura pentru  incalzire la nivel de bransament.

Contorizarea consumului de apa calda s–a finalizat in perioada 1999÷2000, iar contorizarea incalzirii s–a finalizat in anul 2001.

Prin contorizarea de bransament, asociatiile de locatari (consumatorul) plateste numai energia termica efectiv consumata, nu si pierderile din sistem, facturile de energie termica fiind astfel diminuate. Faptul ca se plateste ceea ce se consuma a condus la realizarea unui grad mare de incasare de la asociatiile de locatari a valorii facturilor. Contorizarea la nivel de  bransament permite depistarea si  interventiile  prompte in cazul aparitiei unor defecte, furnizorul fiind direct interesat de eliminarea pierderilor si imbunatatirea randamentelor.

# 5. Evolutia pretului  energiei termice. subventii acordate

In conformitate cu art. 8 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica, Consiliul Local aproba propunerile privind nivelul pretului local al energiei termice catre utilizatorii de energie termica, inaintat de catre operatorul serviciului, precum si pretul local de facturare pentru populatie.

Pretul energiei termice se compune din:

-  Pretul de producere al energiei termice, aprobat de ANRE;

- Tariful de transport, aprobat de autoritatea administratiei publice locale cu avizul ANRSC;

- Tariful de distributie, aprobat de autoritatea administratiei publice locale cu avizul ANRSC.

Pretul local al energiei termice, conform legislatiei in vogoare, in anul 2011 se acoperea din urmatoarele surse de finantare:

- de la populatie – pretul local de facturare este stabilit prin HCL;

- de la Bugetul de Stat – compensarea unitara de combustibil stabilita prin decizie ANRSC;

- de la Bugetul Local – sub forma de subventie, ca diferenta neacoperita de primele 2

componente.

Incepând cu anul 2012, conform intelegerii cu  Fonfului Monetar International, statul nu mai subventioneaza pretul energiei termice, astfel partea de pret ce reprezenta subventia pentru variatia de pret a combustibililor prevazuta in legea 325/2006,  trebuie platita de catre populatie sau de catre Consiliul Local prin cresterea subventiei locale. In anul 2012, Consiliul Local a hotarît mentinerea pretului platit de populatie, iar partea de subventie ce venea de la bugetul de stat a fost suportata de catre bugetul local, efortul financiar crescind in acest fel cu 125%, de la 32,78 lei/Gcal la 73,65 lei/Gcal.

Modul de facturare  a pretului energiei termice, incluzind si TVA   in anii 2011 si 2012 se prezinta astfel:

| Specificatie | UM | An 2011 | La 30.10.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pret local populatie | Lei/Gcal | 252,17 | 252,17 |
| Subventie locala | Lei/Gcal | 32,78 | 73,65 |
| Subventie buget stat | Lei/Gcal | 40,87 | 0 |

# 6. RENTABILITATEA ECONOMICA A ACTIVITATII DE PRODUCERE, TRANSPORT SI DISTRIBUTIE

## 6.1 Analiza comparativa a situatiei generale a patrimoniului S.C. COLTERM S.A. Timişoara

Principalele date aferente perioadei 2009 – 2011 din bilant si din contul de profit si pierdere sunt prezentate in tabelul urmator:

[ Mii lei]

| Indicator | An2009 | An2010 | An2011 | Evolutie 2011 fata de 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valoric (mii lei) | % |
| Cifra de afaceri | 211555 | 222778 | 208533 | -14245 | 6,39 |
| Venituri din exploatare | 227477 | 250062 | 273644 | 23582 | 9,43 |
| Cheltuieli de exploatare | 232161 | 263443 | 258141 | -6302 | 2,39 |
| Rezultatul din exploatare | -4684 | -13381 | 15503 | 28884 |  |
| Profit net/pierdere | -10450 | -20320 | 6845 | 27165 |  |
| Active totale | 391780 | 428227 | 385812 | -42415 | 9,9 |
| Active imobilizate | 248572 | 231545 | 226785 | 4760 | 2,05 |
| Imobilizari corporale | 248423 | 231460 | 226307 | -5153 | 2,22 |
| Active circulante | 143202 | 196662 | 159014 | -37648 | 19,14 |
| Stocuri | 10741 | 24688 | 13767 | -10921 | -44,23 |
| Creante | 129051 | 164945 | 142388 | -22557 | 13,67 |
| Casa si conturi la banci | 3410 | 6478 | 2262 | -4216 |  |
| Datorii pe termen scurt | 175142 | 163496 | 218639 | 55143 | 33,73 |
| Datorii pe termen lung | 64086 | 139659 | 25000 | -114659 |  |
| Capitaluri proprii | 115602 | 95282 | 102012 | 6730 | 7,06 |

Referitor la principalele evolutii bilantiere inregistrate, se remarca urmatoarele aspecte:

- Activele imobilizate au inregistrat o scadere usoara in anul 2010 comparativ cu anul anterior

- Activele circulante au scazut la sfarsitul exercitiului incheiat la 31.12.2011, fata de 2010 cu 19,14%. In cadrul acestora, valoarea stocurilor a scazut cu 7,41% de la 24688mii lei in anul 2010 lei la 13767mii lei in anul 2011.

- Creantele au inregistrat o scadere de 13,67 % in 2011 fata de 2010.

- Datoriile pe termen scurt ale COLTERM Timisoara au cunoscut o crestere de aprox.55143 mii lei.

- Datoriile pe termen lung au scazut cu 114659 mii lei.

- Capitalurile proprii au crescut cu  6730mii lei (7,06%), de la 95282 mii lei la

102012 mii lei,

Pe baza elementelor din bilanturile contabile la 31.12.2010 si la 31.12.2011 puse la dispozitie de S.C. COLTERM S.A. Timisoara, s-au efectuat urmatoarele analize:

a) Analiza structurii activului

Rata activelor imobilizate in anul 2011, calculata prin raportarea activelor imobilizate din activul bilantului la activul total, are valoarea de 58,78%, in crestere usoara fata de 54,05% in anul anterior, valoarea recomandata pentru sectorul industrial este de 60%. Cresterea se explica prin faptul ca in timp ce activele fixe au crescut cu 2,05%, activului total a scazut cu 2,22%.

Rata activelor circulante arata ponderea pe care o detin utilizarile cu caracter ciclic in total patrimoniu; exprima in marimi relative nivelul capitalului imobilizat in procesul de exploatare   Rata activelor circulante, calculata prin raportarea activelor circulante la activul total, avea in anul 2011 o valoarea de 41,21%, in usoara scadere fata de 45,92% in anul anterior, valoarea recomandata pentru sectorul industrial este de 40%. Scaderile cele mai importante le-au inregistrat creantele (-22557mii lei).

b) Analiza structurii pasivului

Solvabilitatea patrimonială care reflecta modalitatea in care din capitalul propriu se acopera obligatiile catre creditori şi actionari, calculata prin raportarea capitalurilor proprii la pasivul total, avea in anul 2011 o valoare de 34 %, fata de valoarea minim acceptata de 30% si 40%-60%, valoare recomandata; astfel se poate aprecia ca  societatea isi poate acoperi la limita activele totale din surse proprii.

Solvabilitatea patrimoniala mai poate fi exprimata si prin raportarea activului total la datoriile totale ale societatii. Valoarea raportului in anul 2011 a fost 1,58, valoarea recomandata minima fiind de 1,5, ceea ce demonstreaza ca societatea, la limita, are capacitatea de a-si achita obligatiile catre creditori si actionari.

Lichiditatea generala, calculata  cu formula : active circulante / datorii curente* 100. In anul 2011, rata lichiditatii generale a fost de 72,73%, in descrestere fata de perioada anterioara, atât datorita scaderii activelor circulante cât si cresterii datoriilor pe termen scurt. Valoarea minim recomandata este de „1”, optim fiind valoarea de „1,2”. Aceasta valoare subunitara evidentiaza faptul ca datoriile exigibile pe termen scurt nu pot fi acoperite de capitalurile circulante, motiv pentru care datoriile nu pot fi platite integral, desfasurarea activitatii curente de exploatare bazându-se in continuare pe „ credit furnizori”. Totusi, S.C. COLTERM S.A. Timisoara poate fi solvabila, chiar daca, la un moment dat, in lipsa de lichiditati nu prezinta capacitate de plata. Solvabilitatea poate rezulta dintr-o activitate eficienta, iar lipsa capacitatii de plata si a lichiditatii poate avea caracter temporar, daca societatea are la baza o solvabilitate generala pozitiva.

c) Analiza rentabilitatii

Rentabilitatea economică

Rentabilitatea economica, calculata ca raport profit brut/activ total * 100 a inregistrat in anul 2011 o valoare de 1,37%, valoarea fiind scazuta. In anii 2009 si 2010 societatea a inregistrat pierderi.

Rentabilitatea financiara

Rentabilitatea financiara este stabilita ca raportul: profit net / capital propriu * 100 si exprima capacitatea societatii de a degaja profit net prin capitalurile proprii angajate in activitatea de exploatare si comercializare.

Rentabilitatea financiara realizata in anul 2011 a avut valoarea de 6,7%, prezentând o usoara imbunatatire  in comparatie cu anii anteriori.

d) Rata datoriilor financiare

Este exprimata prin raportul: DATORII PE TERMEN LUNG/CAPITAL PERMANENT * 100 si a inregistrat urmatoarele valori in perioada analizata:

| An 2009 | An 2010 | An 2011 |
| --- | --- | --- |
| 35,66 | 59,44 | 19,68 |

Rata datoriilor financiare in anul 2009 a inregistrat o valoare de 35,66, dar in anul 2011 datorita scaderii majore a datoriilor pe termen lung , rata datoriilor financiare au scazut la o valoare de 19,68 , cu mult sub cea considerata acceptabila de 50%.

e) Rata independentei financiare

Rata independentei financiare care se calculeaza prin raportul: CAPITALURI PROPRII / CAPITALURI PERMANENTE * 100, a inregistrat in perioada 2009-2011 urmatoarele valori :

| An 2009 | An 2010 | An 2011 |
| --- | --- | --- |
| 64,33 | 40,56 | 80,3 |

Ponderea capitalurilor proprii in total capital permanent, pe fondul scaderii datoriilor pe termen lung a ajuns in anul 2011 la valoarea de 80,3%, adica peste valoarea de 50% recomandata, ceea ce arata ca societatea are autonomie financiara.

## 6.2 Analiza contului de profit si pierderi a S.C. COLTERM S.A. Timisoara

Din analiza contului de profit si perdere, rezulta ca in anul 2011, S.C. COLTERM S.A. Timisoara a inregistrat un profit de 6845 mii lei, dupa ce in cei doi ani anteriori, 2009 si 2010 a inregistrat pierdere. Obtinerea profitului s-a realizat ca urmare a cresterii veniturilor datorita cresterii pretului de vânzare a energiei termice.

Elementele de determinare a profitului net au avut urmatoarea evolutie in perioada 2010÷2011:

- cifra de afaceri a crescut cu 6,39%

- veniturile din exploatare au crescut cu  9,43 % .

- cheltuielile de exploatare au scazut cu 2,39 %.

- rezultatul din activitatea de exploatare a avut o evolutie pozitiva, de la 13381 mii lei pierdere in anul 2010 la 15503 mii lei, profit in anul 2011.

# 7. MASURI DE EFICIENTIZARE A SISTEMULUI DE TERMOFICARE SI INCADRAREA IN NORMELE DE EMISII, REALIZATE SAU IN DERULARE

In vederea cresterii eficientei energetice si pentru incadrarea in normele de emisii in aer/ape/sol, operatorul SACET Timisoara, S.C. COLTERM S.A., a realizat mai multe lucrari de investitii, dintre care mai importante sunt:

## 7.1 CET Timisoara Sud

- Prelevare, evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam dens la cazanele de abur nr. 1, 2, si 3

- Modernizarea electrofiltrelor cazanelor de abur nr. 1, 2, si 3 de cate 100 t/h;

- Modernizarea electrofiltrului CAF nr. 1 de 100 Gcal/h;

- Prelevare, evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam dens la CAF nr. 1;

- Reabilitarea si modernizarea statiei de tratare a apei;

- Modernizare instalatie interioara tamburi la cazanele de abur nr. 1, 2, si 3;

- Instalarea unei turbine de abur (tip ER 19,7–1,4/0,3) de 19,7 MW de contrapresiune pentru producerea energiei electrice si termice;

- Modernizari cladiri si sisteme de supraveghere si securitate.

Aceste lucrari au fost finantate din bugetul local.

Sunt in curs de implementare lucrari ce se realizeaza prin cofinantare: 50% fonduri europene, 45%-buget de stat si 5%-buget local, dupa cum urmeaza:

a)inlocuirea unor electropompe de termoficare si integral motoarele acestora; electropompele au fost dotate cu variatoare de turatie care mentin presiunea constanta pe colectorul de refulare al acestora, realizându-se astfel reducerea consumului de energie electrica al electropompelor de termoficare. Aceasta lucrare a fost  finalizata in luna noiembrie 2012.

b)masuri primare si secundare pentru reducerea concentratiiilor de NOx in gazele de ardere evacuate din  cazanele nr.1,2,3, constând pentru fiecare cazan in inlocuirea instalatiei de ardere carbune si gaze naturale cu arzatoare cu formare redusa de Nox si instalarea unui Sistem Distribuit de Conducere (DCS) al cazanelor, montarea unor porturi pentru introducerea aerului suplimentar de ardere si montarea unei instalatii de injectie uree in cele 3 cazane. In urma realizarii acestor lucrari cazanele vor respecta cerintele privind concentratia de NOx si pulberi in gazele de ardere impuse cu aplicare pâna la 31.12.2015, dar si cele impuse prin Directiva 2010/75/2010 si HG. 440/2010 cu aplicare incepind cu anul 2016.

c) constructia unei instalatii de desulfurare a gazelor de ardere evacuate din cazanele nr.1,2,3, in scopul reducerii concentratiei de SO2 in gazele de ardere. Astfel cazanele care evacueaza gazele de ardere printr-un cos comun ce reprezinta o instalatie mare de ardere (IMA) vor putea respecta cerintele privind concentratiile de SO2 in gazele de ardere evacuate atât la nivelul cerintelor legale actuale, valabile pâna la 31.12.2015 cât si in perioada urmatoare 2016-2010, conform Directivei 2010/75/2010 si HG. 440/2010.

## 7.2 CET Timisoara Centru

- Reabilitare CAF nr. 3 (tip 4) de 100 Gcal/h;

- Retehnologizare CAF nr. 1 (tip PTVM) de 50 Gcal/h;

- Modernizarea rampei de descarcare pacura si a separatorului de pacura;;

- Modernizarea (automatizarea) cazanului de abur nr. 2 Sultzer;

- Modernizari cladiri si sisteme de supraveghere si securitate.

Aceste lucrari au fost finantate din bugetul local.

Sunt in curs de implementare lucrari ce se realizeaza prin cofinantare: 50% fonduri europene, 45%- buget de stat si 5%-buget local, astfel :

a)Inlocuirea unor electropompe de termoficare si integral motoarele acestora ; electropompele au fost dotate cu variatoare de turatie care mentin presiunea constanta pe colectorul de refulare al acestora, realizându-se astfel  reducerea consumului de energie electrica al electropompelor de termoficare.

b) Reabilitatreala CAF 2 de 50 Gcal/h si CAF 4 de 100 Gcal/h. Reabilitarea consta in inlocuirea integrala a sistemului sub presiune dimensionat astfel incât randamentul sa fie peste 93% la arderea gazelor naturale si peste 92% in cazul arderii pacurii/CLU, montarea unor arzatoare cu formare redusa de NOX,  functionarea instalatiei de ardere si a cazanelor vor fi complet automatizate. Realizarea lucrarilor enumerate va permite cazanelor, care sunt surse de emisii, incadrate in categoria instalatiilor mari de ardere, sa realizeze concentratii de NOx si pulberi in gazele de ardere evacuate sub nivelul valorilor impuse de legislatia relevanta cu aplicare pina la 31.12.2015.

## 7.3 Puncte termice,retele termice de transport si distributie.

In punctele termice au fost efectuate urmatoarele lucrari:

- Modernizarea completa a urmatoarelor puncte termice: PT 45, PT 47, PT 29, PT 39, PT 32, PT 49, PT 21, PT 72, PT 75, PT 10B, PT 10C, PT 10D, PT 50, PT 91, PT 94, PT 53, PT 54, PT 58, PT 81, PT 82, PT 83, PT 86, PT 89.

Lucrarile au constat in: inlocuirea vechilor schimbatoare de caldura pentru incalzire si apa calda de consum cu schimbatoare cu placi, inlocuirea electropompelor vechi cu pompe cu turatie variabila (cu redimensionarea si modificarea instalatiilor aferente), inlocuirea tablourilor electrice si cablurilor de forta, automatizare si statii de tratare apa de adaos in circuitul de incalzire noi;

- Reabilitarea/modernizarea partiala a cca. 45 PT-uri (schimbatoare cu placi, tablouri electrice si automatizare);

- Construirea unui punct termic Bitolia-Apateu;

-Transformarea a 3 PT in module termice la consumatorii: Ital-Rom Constructii SRL, Werk MB Construct, Urban Development&Construct SRL.

-Transformarea a 6 CT in puncte termice (PT), respectiv: Vacaresti, V. Madgearu, Plevnei si Vulturii, Rusu Sirianu si Ion Vidu.

In sistemul primar de transport si cel secundar de distributie s-au realizat urmatoarele lucrari:

- Retehnologizarea unor tronsoane de retele primare din Municipiul Timisoara in sistem

preizolat;

- Dispecer de termoficare in Municipiul Timisoara – Instalatii tehnologice;

- Dezvoltarea retelelor termice de transport pentru alimentarea unor puncte termice rezultate ca urmare a transformarii unor centrale termice in puncte termice..

- Reabilitare retelelor termice secundare prin inlocuirea conductelor clasice cu cele in sistem preizolat in lungime de peste 27,2 Km si de asemenea inlocuire conducte apa rece hidrofor in lungime de 1769 ml;

- Modernizarea sistemului de contorizare a agentului termic din reteaua de distributie, la nivel de bransament.

## 7.4 Centrale termice de cvartal

- Modernizarea completa a urmatoarelor centrale termice: CT Giurgiului, CT Polona, CT Porumbescu, CT Dunarea, CT Buzias. Lucrarile au constat in: inlocuirea vechilor cazane de apa calda cu unele moderne, inlocuirea arzatoarelor si pompelor cu unele performante si automatizarea pe structura utilajelor vechi;

- Modernizarea partiala a urmatoarelor centrale termice: CT Diana, CT Siret, CT Dragalina, CT Sorin Titel. Lucrarile au constat in: inlocuirea totala sau partiala a arzatoarelor cu unele performante si automatizarea centralelor termice;

- Transformarea CT Freidorf in centrala electrica de cogenerare (CET) prin instalarea unei unitati de cogenerare cu motoare termice 2 x 0,5 MW.

In programul de investitii pe anul 2009 au fost prevazute, dar inca nu s-au executat, urmatoarele lucrari:

-Transformarea CT Buzias si CT Dunarea in CET-uri prin montarea unor unitati de cogenerare de mica putere (2 x 0,5 MW CT Buzias si 2 x 0,5 MW CT Dunarea).

# 8.  ASIGURAREA CU UTLITATI

## 8.1 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a CET Timişoara Centru

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din reteaua municipala a RA Apa si Canal

„AQUATIM” Timisoara. Volumele de apa potabila autorizate sunt:

- Zilnic maxim = 42 mc/zi

- Zilnic mediu = 35 mc/zi

- Anual = 12775 mc/an

Functionarea este de 365 zile/an, 24 ore/zi.

Alimentarea cu apa utilizata in scop tehnologic se face din sursa canal Bega. Instalatia de captare: in bloc priza UHE Timisoara prin racorduri cu conducte circulare.

Volumele de apa potabila autorizate sunt:

- Zilnic maxim = 9139 mc/zi

- Zilnic mediu = 7616 mc/zi

- Anual = 2780000 mc/an

Functionarea este de 365 zile/an, 24 ore/zi.

Apa pentru stingerea incendiilor are un volum intangibil de 300 mc. Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu Q=5l/s se asigura din reteaua de apa industriala a municipiului sau din sursa Bega.

Alimentarea cu apa a CET Timisoara Sud

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din urmatoarele surse:

a) Reteaua municipala a RA Apa si Canal „AQUATIM” Timisoara. Datorita faptului ca punctul de racordare al centralei se gaseste la extremitatea retelei municipale, nu se poate asigura debitul maxim si presiunea necesara, fapt pentru care a fost prevazut un rezervor de stocare cu un volum de 50 mc pentru compensarea debitelor de consum orare si o statie automatizata de pompare cu hidrofor pentru ridicarea presiunii in reteaua interna a centralei.

Volumele de apa potabila autorizate sunt:

- Zilnic maxim = 264 mc/zi

- Zilnic mediu = 216 mc/zi

- Anual = 18250 mc/an

Functionarea este de 365 zile/an, 24 ore/zi.

b) Un put de mare adincime care poate alimenta, in caz de necesitate, rezervorul de stocare H=101m, D=225m. Putul poate capta un debit de Q=3 l/s din pânza freatica.

Volumele de apa autorizate sunt:

- Zilnic maxim = 264 mc/zi

- Zilnic mediu = 216 mc/zi

- Anual = 78840 mc/an

Functionarea este de 365 zile/an, 24 ore/zi.

Alimentarea cu apa utilizata in scop tehnologic se face din sursa raul Bega, reteaua fiind dimensionata pentru un debit Q=4600mc/h. Cosumul actual este:

- in regim normal de functionare Q=600 mc/h;

- in regim de avarie Q=1200 mc/h.

Priza de apa este amplasata pe malul sting al canalului Bega la cca. 200 m amonte de podul CF Timisoara–Resita. Captarea este o priza de mal cu 2 gratare si nise pentru stavile batardou.

Volumele de apa potabila autorizate sunt:

- Zilnic maxim = 12000 mc/zi

- Zilnic mediu = 2160 mc/zi

- Anual = 788400 mc/an

Functionarea este de 365 zile/an, 24 ore/zi.

Apa pentru stingerea incendiilor este apa bruta. Reteaua de alimentare cu apa pentru incendiu este o retea separata si are in componenta urmatoarele: rezervor de incendiu cu un volum de 500 mc, statie de pompe incendiu, retea de hidranti si 2 recipienti hidrofor cu capacitate de 1 mc.

## 8.2 Evacuarea apelor uzate

Sistemul unitar de canalizare al municipiului Timisoara colecteaza si transporta gravitational apele uzate menajere, industriale si apa meteorica spre statia de epurare. Sistemul de canalizare detine retele suficiente pentru colectarea si transportul, in conditii normale, a apelor uzate si meteorice provenite atât de la evacuatorii casnici cât si de la cei industriali.

Evacuarea apelor uzate de la CET Timişoara Centru

| Volume evacuate | Categoria apelor uzate | Receptori ape uzate |
| --- | --- | --- |
| mediu zilnic = 864 mc maxim zilnic = 1036 mc anual = 315,36 mii mc | apele tehnologice care nu necesita epurare | Canalul Bega |
| mediu zilnic = 334 mc maxim zilnic = 484 mc anual =122 mii mc | ape uzate menajere si pluviale | Reteaua de canalizare a municipiului Timisoara |

Statii de preepurare şi epurare

- in incinta statiei pompe pacura: separator de pacura 500mc,

- in incinta statiei de descarcare pacura: 2 separatoare de pacura.

Dupa separare, apele preepurate sunt evacuate la canalizarea municipiului Timisoara.

Evacuarea apelor uzate de la CET Timişoara Sud

Sistemul de colectare a apelor uzate este unul separativ, care nu permite amestecul

diferitelor categorii de ape. Colectarea si evacuarea apelor menajere uzate se face printr-o retea separata racordata la canalul de canalizare municipala din zona.

Debitul acestor ape este: Qmax.zi = 48 m3/zi, Qmax.an = 14 600 mc/an.

Apele pluviale sunt colectate gravitational in bazinul de retentie nr. 2 si evacuate apoi in raul Bega prin intermediul canalizarii. Apele meteorice provenite de la depozitul de carbune, dupa ce sunt trecute in bazinul de retentie nr.1, sunt trimise prin intermediul unei statii de pompare la bazinul de aspiratie al pompelor de spalare si introduse in circuitul de evacuare a zgurii si cenusii la depozitul UTVIN.

Apele tehnologice uzate, provin din urmatoarele procese tehnologice:

a) tratarea apei brute (spalare filtre mecanice, filtre de dedurizare si filtre de demineralizare)

b) spalarea chimica a CAF-urilor si a CA, goliri de la CAF-uri si CA, purja cazane, apa de racire.

Apele uzate rezultate sunt colectate printr-un canal din tuburi de beton pana la canalul de zgura si cenusa, fiind folosite pentru formarea slamului dens si transportate la depozitul UTVIN.

## 8.3 Alimentarea cu energie electrica

Municipiul Timisoara si zonele invecinate sunt alimentate cu energie electrica din Sistemul Energetic National. Alimentarea se face prin statiile de sistem 220/110 kV Timisoara si Sacalaz.

Alimentarea cu energie electrica a CET Timişoara Centru

Energia electrica produsa de grupul energetic de 4 MW este evacuata in SEN prin propria statie electrica, la o tensiune de 10 KV. Statia electrica este cu dublu sistem de bare, echipata cu transformatoare de energie electrica si intreruptoare care permit atât evacuarea surplusului de energie electrica produsa (dupa alimentarea consumatorilor proprii), cât si alimentarea cu energie electrica a echipamentelor electrice din CET Timisoara Centru (in perioadele in care turbogeneratorul nu se afla in functiune sau când consumul depaseste productia de energie electrica).

Statia electrica cuprinde:

- autotransformatoare de 4 MVA, 10/6 kV

- transformatoare de 1 MVA, 10/0,4 kV

- 16 intrerupatoare.

Alimentarea cu energie electrica a CET Timisoara Sud

Energia electrica produsa de grupul energetic de 19,7 MW este evacuata printr-un transformatorde bloc in SEN printr-o statie electrica proprie de 110 KV. Aceasta statie este conectata la SEN prin LEA de 110kV.

Statia electrica este cu dublu sistem de bare, echipata cu transformatoare de putere si intrerupatoare, care alimenteaza circuitele electrice de 6 KV si 0,4 KV.

## 8.4 Alimentarea cu gaze naturale

Gazele folosite drept combustibil provin din sistemul national de gaze naturale.prin sistemul de distributie exploatat de catre E.ON Gaz Romania.

Alimentarea cu gaze naturale a CET Timişoara Centru

Alimentarea cu gaze naturale a cazanelor energetice din CET Centru se face din reteaua nationala de distributie a gazelor naturale printr-o statie de reglare/masurare, prin conducte Dn 500. Racordul permite preluarea unui debit de gaze naturale de 111.300 Nm3/h.

Alimentarea cu gaze naturale a CET Timişoara Sud

Alimentarea cu gaze naturale a cazanelor energetice din CET Sud se face din reteaua nationala de distributie a gazelor naturale, prin statia de reglare/masurare Plopi, printr-o conducta Dn 500. Racordul permite preluarea unui debit de gaze naturale de 20.000 Nm3/h.

Din cele prezentate, rezulta ca SC Colterm are asigurate toate utilitatile nemaifiind necesare lucrari de extindere/reabilitare in conditiile reglementarilor de mediu actuale.

Totusi, pentru imbuntatirea situatiei tehnico-econimice a societatii ar fi utila inlocuirea echipamentelor din Uzina hidroelectrica aferenta captarii din râul Bega, care au vechime mare. Energia electrica produsa in acesta centrala poate fi consumata de catre societate in oricare din punctele sale de consum (CET Centru, CT cvartal, PT-uri) sau vânduta pe pietele de energie electrica, functie de preturile existente pe aceste piete. Functie de modul de finantare, aceasta centrala ar putea beneficia de prevederile Legii nr.139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

# 9. EVALUAREA CONFORMARII LA CERINTELE DE MEDIU

## 9.1 Evaluarea conformarii la cerintele de mediu actuale

### 9.1.1 CET Timisoara Centru

Categoria de activitate in care se incadreaza CET Timisoara Centru conform, Anexei 1 la O.U.G.nr. 152/2005 aprobata cu completari si modificari prin Legea nr.84/2006 este:Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW.

Instalatiile energetice amplasate in CET Timisoara Centru formeaza 5 instalatii mari de ardere, astfel:

| Instalatie mare de ardere | Tip instalatie | Putere termica | Instalatie energetica |
| --- | --- | --- | --- |
| IMA 1 IMA 2 | instalatii mari de ardere existente de tip I | 58,1 MWt 58,1 MWt | CAF 1 de 50 Gcal/h CAF 2 de 50 Gcal/h pe gaze naturale |
| IMA 3 IMA 4 IMA 5 | instalatii mari de ardere existente de tip I | 116,3 MWt 116,3 MWt 116,3 MWt | CAF 3 de 100 Gcal/h CAF 4 de 100 Gcal/h CAF 5 de 100 Gcal/h pe gaze naturale si pacura |

Autorizatia Integrata de Mediu nr.22/27.12.2006 contine valorile limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament si este valabila pana la 31.12.2013.

Sursele de emisie din activitatea desfasurata in CET Timisoara Centru evacuate in atmosfera sunt urmatoarele:

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti |
| --- | --- | --- |
| IMA 1 si IMA 2 | cos 4 si 5 cu H=53m, diametrul interior la varf : 2,52 m | SO2, NOx, pulberi, CO, temperatura |
| IMA 3, IMA 4 si IMA 5 | cos 6, 7 si 8 cu H=55m, diametrul interior la varf: 3,19 m | SO2, NOx, pulberi, CO, temperatura |

In ceea ce priveste concentratiile de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, pâna la 1 ianuarie 2016, valorile acestora nu trebuie sa depaseasca valorile limita prezentate mai jos:

| Putere termica | Substanta poluanta | VLE (la un continut de 3 % O2 in gazele reziduale) Gaze naturale |
| --- | --- | --- |
| IMA 1 si IMA 2 Cosurile 4 si 5 Focar alimentat cu gaze naturale 58,1 MWt | Pulberi | 5 mg/Nmc |
|  | SO2 | 35 mg/Nmc |
|  | NOx | 300 mg/Nmc dupa 31.12.2007 |

| Putere termica | Substanta popuanta | VLE (la un continut de 3% O2 in gazele reziduale) Gaze naturale | VLE (la un continut de 3% O2 in gazele reziduale) pacura | VLE (la un continut de 3% O2 in gazele reziduale) mixt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 3, IMA 4 si IMA 5 (ardere gaze naturale si pacura) 116,3 MWt | pulberi | 5 mg/Nmc | 100mg/Nmc | Valoarea maxim admisa se calculeaza conform anexei 8 la HG 440/2010. |
|  | SO2 | 35 mg/Nmc | 1700 mg/Nmc | Valoarea maxim admisa se calculeaza conform anexei 8 la HG 440/2010. |
|  | NOx (dupa 31.12.2007) | 300 mg/Nmc | 450 mg/Nmc | Valoarea maxim admisa se calculeaza conform anexei 8 la HG 440/2010. |

In conformitate cu angajamentele privind implementarea Directivei 2001/80/EC privind limitatea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din instalatiile mari de ardere, plafoanele de emisie permise aferente perioadei 2007÷2013 sunt urmatoarele:

Plafoane de emisii (tone/an) pentru IMA 1- functionare pe gaz natural

| Plafoane emisii (tone /an) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nox | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Plafoane de emisii (tone/an) pentru IMA 2- functionare pe gaz natural

| Plafoane emisii (tone /an) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nox | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Plafoane de emisii (tone/an) pentru IMA 3 - functionare pe gaz natual, pacura, sau mixt

| Plafoane emisii (tone /an) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So2 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Nox | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |

Plafoane de emisii (tone/an) pentru IMA 4 - functionare pe gaz natural, pacura sau mixt

| Plafoane emisii (tone /an) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Nox | 210 | 210 | 136 | 136 | 136 |

Plafoane de emisii (tone/an) pentru IMA 5 - functionare pe gaz natural, pacura sau mixt

| Plafoane emisii (tone/an) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| So2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| NOx | 153 | 153 | 153 | 153 | 100 |

CET Timisoara Centru a obtinut perioada de tranzitie pentru montarea de arzatoare cu NOx redus pentru: IMA 2 pana la 31.12.2008, IMA 4 pana la 31.12.2011, IMA 5 pana la 31.12.2013.

Apele uzate

Colectarea apelor uzate menajere, pluviale si industriale se face intr-o retea de canalizare realizata in sistem unitar, racordata la reteaua de canalizare a municipiului Timisoara. Reteaua de canalizare este realizata astfel:

- apele uzate menajere, pluviale si cele conventional curate provenite de la epurarea

chimica sunt colectate printr-o retea de canalizare alcatuita din tuburi de beton si sunt

evacuate în reteaua de canalizare a orasului.

- apele provenite de la racirea agregatelor energetice si echipamentelor sunt evacuate in canalul Bega, pe o conducta prevazuta cu un debitmetru cu ultrasunete montat intr-un camin langa rezervorul de pacura de 5000 mc.

- apele provenite de la gospodaria de pacura, dupa ce sunt trecute prin separator de

produse petroliere, sunt evacuate la reteaua de canalizare a orasului.

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate in Canalul Bega se incadreaza in valorile prevazute de H.G. nr.188/2002, modificata si completata prin HG nr.352/2005, astfel:

Ape tehnologice care nu necesita epurare

| Indicator | Valori max. admisibile(mg/l) |
| --- | --- |
| Temperatura | 350 C |
| pH | 6,5 – 8,5 |
| substante extractibile cu solventi organici | 20,0 |
| cloruri | 500 |
| reziduu filtrat la 1050C | 2000,0 |

Apele menajere, tehnologice si pluviale de la gospodaria de pacura si purje cazane evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara respecta urmatorii indicatori:

| Indicator | Valori max. admisibile ( mg/l) |
| --- | --- |
| Temperatura | 400 C |
| pH | 6,5 – 8,5 |
| Materii in suspensie | 30 |
| Substante extractibile cu solventi organici | 30,0 |
| Clor rezidual liber | 0,5 |
| detergenti sintetici biodegradabili | 25 |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 500 |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) | 300 |
| Sulfati | 600 |
| Azot amoniacal NH4 | 30 |

SC COLTERM SA este obligata sa respecte  prevederile H.G. nr.351/2002, modificata si completata prin HG nr.1038/2010 privind aprobarea Programului de eliminare a poluarii cu substante chimice.

Gospodăria reactivi, circuit transport reactivi

Reactivii chimici utilizati la CET Timisoara Centru sunt:

- sulfat feros si hidroxid de sodiu (soda caustica lesie) de concentratie 40%;

- clorura de sodiu (sare bulgari).

Hidroxidul de sodiu aprovizionat pentru S.C. COLTERM S.A. este descarcat pe rampa de la CETTimisoara Sud, de unde este adus la CET Timisoara Centru intr-o cisterna remorca autotractata.

Din cisterna, hidroxidul de sodiu se transvazeaza in rezervorul de lesie de 5 m3 .

Aprovizionarea cu sulfat feros se face la intervale mari de timp pe calea ferata. Reactivul chimic este achizitionat, ambalat in saci de plastic. Depozitarea sulfatului feros este realizata in magazii inchise, prevazute cu platforme betonate.

Clorura de sodiu este descarcata pe rampa din CET Timisoara Sud si este depozitat intr-un sopron special destinat acestui scop de unde este transportata la CET Timisoara Centru cu ajutorul unor autobasculante. Sarea este descarcata in bazinul de dizolvare, placat antiacid, prevazut cu sistem de agitare cu aer pentru prepararea saramurii cu o concentratie de 23%.

Depozit uleiuri

Pe teritoriul CET Timisoara Centru nu exista depozit de ulei. Depozitul se afla la CET Sud si aprovizionarea se face functie de necesitati.

### 9.1.2 CET Timisoara Sud

Categoria de activitate in care se incadreaza CET Timisoara Sud conform Anexei 1 la O.U.G. nr.2/2005 aprobata cu completari si modificari prin Legea nr. 84/2006 este:

Instalatii de ardere cu capacitate de combustie mai mare de 50 MW.

Instalatiile energetice amplasate in CET Timisoara Sud formeaza 2 instalatii mari de ardere, astfel:

| IMA 7 Instalatie mare de ardere | Tip instalatie | Putere termica | Echipament energetic |
| --- | --- | --- | --- |
| cos de fum nr. 2 | instalatii mari de ardere existente de tip I | 81,4 MWt 81,4 MWt 81,4 MWt | CA 1 de 100 t/h CA 2 de 100 t/h CA 3 de 100 t/h pe lignit si gaze naturale |

Autorizatia Integrata de Mediu nr. 8/31.01.2007 contine valorile limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament si este valabila pana la 31.12.2013.

Sursele de emisie din activitatea desfasurata in CET Timisoara Sud evacuate in atmosfera sunt urmatoarele:

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluant |
| --- | --- | --- |
| IMA 6 si IMA 7 | Cosuri dispersie nr.1, nr.2 H=160 m, Dvarf=5,04m | Pulberi de cenusa, SO2, NOx |
| Cazan abur de 10 t/h | Cos dispersie H=8 m, Dvarf =1m | Pulberi de cenusa, SO2, NOx |

In ceea ce priveste concentratiile de poluanti admisi in gazele de ardere  evacuate in mediul inconjurator, valorile acestora nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie precizate in tabelele de mai jos:

| Putere termica | Substanta poluanta | Valori limita emisie (la un continut de 6 % O2 in gazele reziduale) Lignit | Valori limita emisie (la un continut de 3% O2 in gazele reziduale) Gaze naturale | Valori limita la arderea mixta. Mixt (80% lignit si 20% gaze naturale) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 6 Pt=244,2 MWt IMA 7 Pt=232,6 MWt | Pulberi | 100mg/Nmc | 5 mg/Nmc | 81 mg/Nmc incepând cu 01.01.2010* |
|  | SO2 | 1423mg/Nmc | 35 mg/Nmc | 1145 mg/Nmc incepând cu 01.01.2014 |
|  | NOx | 600mg/Nmc | 300 mg/Nmc | 540 mg/Nmc incepând cu 01.01.2013 |

* conf. HG 1502 /2006 – IMA 7

In conformitate cu angajamentele privind anul conformarii la valorile limita de emisie pentru poluantii reglementati prin Directiva 2001/80/EC, plafoanele de emisie aferente perioadei 2007÷2013 sunt urmatoarele:

Plafoane de emisii (tone/an) - IMA 6- functionare pe lignit si gaze naturale

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| SO2 | 648 | 648 | 648 | 648 | 131 |
| NOx | 128 | 128 | 128 | 83 | 83 |

Plafoane de emisii (tone/an) - IMA 7- functionare pe lignit si gaze naturale

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| SO2 | 4116 | 4116 | 823 | 823 | 823 |
| NOx | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |

Apele uzate

Sistemul de colectare a apelor uzate de pe amlasamentul CET Timisoara Sud este unul separativ, care nu permite amestecul diferitelor categorii de ape.

Apa pluviala

Apele pluviale evacuate in reteaua de canalizare trebuie sa respecte valorile max. admisibile conform H.G.nr.188/2002, modificata prin HG nr.352/2005 NTPA 001.

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 351/2005, modificata si completata prin HG nr.1038/2010 privind aprobarea Programului de eliminare a poluarii cu substante chimice.

Apa subterana (Foraje de monitorizare)

Valorile limita pentru parametrii de calitate ai apei sunt cei prevazuti  de Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea nr.311/2004 si OG nr.11/2010, ordonanta care transpune prevederile art. 9 "Derogari", art. 13 alin. (3) si art. 15 "Situatii exceptionale" din Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman.

### 9.1.3 Lucrari in curs de executie pentru incadrarea in normele de mediu privind emisiile in aer

In cele doua centrale apartinând SACET Timisoara sunt in curs de executie lucrari pentru incadrarea in normele de emisii in aer, cu finantare din fonduri europene-45%, buget de stat-45% si buget local-5%. Finalizarea lucrarilor se va face  esalonat pina la finele anului 2013. Aceste lucrari sunt:

CET Centru :

- Retehnologizare CAF nr. 2 de 50 Gcal/h.- cu montarea de arzatoare cu formare

- redusa de NOx.

- Retehnologizare CAF nr. 4 de 100 Gcal/h.- cu montarea de arzatoare cu formare

- redusa de NOx

CET SUD:

- Retehnologizare CAE1, 2, 3 pentru reducerea concentratiei de NOx, SO2 si pulberi in gazele de ardere evacuate din aceste cazane, lucrari ce constau in:

- montarea de arzatoare cu formre redusa de NOX pe carbune si gaze naturale, inclusiv automatizarea arderii;

- montare de porturi de aer pentru reducerea temperaturii flacarii pentru diminuarea formarii de NOX;

- montarea unei instalatii pentru injectie uree in focarele cazanelor in scopul diminuarii concentratiei de NOx in gazele de ardere evacuate;

- montarea unei instalatii de desulfurare semiumeda a gazelor de ardere evacuate de aceste cazane pentru reducerea concentratiei de SO2 .

Dupa efectuarea acestor lucrari, concentratiile emisiilor in aer provenite de la cele 3 cazane (IMA 7) se vor incadra chiar si in valorile maxim admise, reduse in conformitate cu prevederile Directivei 75/2010/CE, incepind cu 1 ianuarie 2016.

## 9.2 Evaluarea situatiei din punct de vedere a respectarii  concentratiilor de poluanti admisi in gazele de ardere evacuate in mediul inconjurator incepând cu anul 2016.

Directiva 75/2010/CE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluarii) modifica unele directive printre care si Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor in atmosfera a anumitor poluanti provenind de la instalatii de ardere de dimensiuni mari si Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii. Modificarea acestor directive este motivata de necesitatea prevenirii, reducerii şi, pe cât posibil, eliminarea poluarii provenind din activitatile industriale in conformitate cu principiul „poluatorul plateşte” şi cu principiul prevenirii poluarii, fiind necesar sa se stabileasca un cadru general pentru controlul principalelor activitati industriale, acordând prioritate interventiilor la sursa, asigurand o gestionare prudenta a resurselor naturale şi tinând seama, atunci când este necesar, de situatia economica şi de caracteristicile locale specifice ale locului unde se desfşoara activitatea industriala.

Abordarile diferite pentru controlarea, in mod separat, a emisiilor in aer, apa sau sol pot favoriza trecerea poluarii de la o componenta a mediului la alta, mai degraba decât protectia mediului in ansamblu, a condus la necesitatea de a se prevadea o abordare integrata de prevenire şi control al emisiilor in aer, apa şi sol, de management al deşeurilor, de eficienta energetica şi de prevenire a accidentelor. Totodata, aceasta va contribui la crearea unor conditii de concurenta echitabile in Uniune prin alinierea cerintelor legate de performantele de mediu.

In conformitate cu aceasta directiva au fost stabilite  pentru instalatiile care intra sub incidenta Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii, incepind cu anul 2016, noi  valori  limita pentru emisiile directe de gaze cu efect de sera specificate in anexa I la respectiva directiva.

La art.30 alin(2) Directiva prevede ca toate autorizatiile acordate instalatiilor care cuprind instalatii de ardere carora li s-a acordat o autorizatie inainte de 7 ianuarie 2013 sau ai caror operatori au depus o solicitare completa de autorizare inainte de data respectiva, cu conditia ca astfel de instalatii sa fie puse in functiune cel tarziu la 7 ianuarie 2014, includ conditii care au drept obiectiv garantarea faptului ca emisiile in aer provenind de la aceste instalatii nu depşesc valorile limita de emisie prevazute in anexa V partea 1.

Valorile maxim admise (VLE) conform prevederilor Anexa V partea 1 pentru poluantii emisii de instalatiile mari de ardere din CET Centru sunt

| Putere termica | Substanta poluanta | VLE (la un continut de 3% O2 in gazele reziduale) conform Directivei 2010/75/CE Gaze naturale | VLE (la un conŃinut de 3% O2 in gazele reziduale) conform Directivei 2010/75/CE Pacura | VLE (la un continut de 3% O2 in gazele reziduale) conform art.40 al Directivei 2010/75/CE Mixt (multiplu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 1 si IMA 2 Cosurile 4 si 5 Focar alimentat cu gaze naturale 58,1 MWt | Pulberi | 5 mg/Nmc |  |  |
|  | SO2 | 35 mg/Nmc |  |  |
|  | NOx | 100 mg/Nmc |  |  |
| IMA 3, IMA 4 si IMA 5 (ardere gaze natutale si pacura) 116,3 MWt | pulberi | 5 mg/Nmc | 25 mg/Nmc | Valoarea maxim admisa se calculeaza conform art.40 al Directivei 2010/75/CE |
|  | SO2 | 35 mg/Nmc | 250 mg/Nmc | Valoarea maxim admisa se calculeaza conform art.40 al Directivei 2010/75/CE |
|  | NOx | 100 mg/Nmc | 200 mg/Nmc | Valoarea maxim admisa se calculeaza conform art.40 al Directivei 2010/75/CE . |

Din analiza comparativa a valorilor limita ce trebuie respectate pina la 31.12.2015 si cele care sunt prevazute in Directiva 2010/75/CE pentru aplicare incepând cu anul 2016, rezulta ca  la CAF 1 si 2 de 50 Gcal/h , care ard numai gaze naturale, valoarea limita a concentratiei de NOx scade de la 300 mg/Nmc la 100 mg/Nmc. Pentru CAF 3,4,5 de 100 Gcal/h, in cazul arderii gazelor naturale, scade de asemenea valoarea concentratiei Nox admisa de la 300 mg/Nmc la 100 mg/Nmc, iar in cazul arderii pacurii scad valorile maxim admise pentru concentratia de SO2 de la 1700 mg/Nmc la 250 mg/Nmc, iar valoarea  concentratiei de NOx scade de la 450 mg/Nmc la 100 mg/Nmc. Din situatia prezentata rezulta ca incepând cu anul 2016 nici un cazan de apa fierbinte (CAF) nu se mai conformeaza cerintelor. In aceasta situatie rezulta cu claritate necesitatea executarii unor lucrari de conformare si anume:

- montarea unei instalatii de injectie uree, comuna tuturor cazanelor, tinând seama si de faptul ca nu vor functiona niciodata simultan toate din lipsa debit de apa de  retea si pentru faptul ca necesarul de consum de caldura nu impune acest lucru.

- pentru reducerea concentratiei de SO2, datorita valorii investitiei si a consumurilor de utilitati aferente unei desulfurari, singura solutie viabila este inlocuirea pacurii, care oricum este un combustibil de rezerva care se consuma numai când este scazuta presiunea gazelor naturale, cu combustibil lichid usor(CLU) cu continut de S< 0,2% si continut de N2<0,2%.

Valorile maxim admise (VLE) conform prevederilor Anexa V partea 1 pentru poluantii emişi de instalatiile mari de ardere din CET Timisoara Sud sunt

| Putere termica | Substanta poluanta | Valori limita emisie (la un continut de 6% O2 in gazele reziduale) conform Directivei 2010/75/CE lignit | Valori limita emisie (la un continut de 3% O2 in gazele reziduale) conform Directivei 2010/75/CE Gaze naturale | Valori limita conform Directivei 2010/75/CE art.40 Mixt(multiplu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 6 Pt=244,2 MWt IMA 7 Pt=232,6 MWt | Pulberi | 25 mg/Nmc | 5 mg/Nmc | Valoarea maxim admisa se calculeaza conform art.40 al Directivei 2010/75/CE |
|  | SO2 | 250 mg/Nmc | 35 mg/Nmc | Valoarea maxim admisa se calculeaza conform art.40 al Directivei 2010/75/CE |
|  | NOx | 200 mg/Nmc | 100 mg/Nmc | Valoarea maxim admisa se calculeaza conform art.40 al Directivei 2010/75/CE |

In cazul CET TImisoara Sud , IMA 7 (cazane de abur nr.1,2,3) se va putea conforma noilor valori pentru concentratiile de NOx si SO2 chiar si incepând cu anul 2016, dar instalatiile de arde aferente IMA 6 (CAF 1 si 2) nu se pot incadra in valorile impuse de Directiva fiind necesare lucrari pentru conformare.

Pentru executarea unor lucrari cu o valoare a investitiei minima in conditiile in care in general un CAF inlocuieste un cazan/2 cazane de abur, se poate solicita aprobare pentru marirea capacitatii IMA 7, adica un CAF sa evacueze gazele prin acelasi canal/cos de fum cu cele trei cazane de abur si deci utlizându-se instalatia de desulfurare aferenta cazanelor de abur, iar pentru reducerea concentratiei de NOx la acest CAFse va realiza instalatia de injectie uree legându-se din instalatia care se monteaza in prezent pentru cele 3 cazane de abur. Pentru cel de al 2-lea CAF, tinând seama de marimea consumului de energie termica care va scadea permanent in urma masurilor de izolare termica a cladirilor, nu se justifica executarea de lucrari de conformare. Pâna la diminuarea consumului de energie termica cu circa 10%, adica in urmatorii 5-6 ani, se poate mentine in functie/rezerva acest cazan prin obtinerea unei derogari conform art.33 alin.91) lit. a. din Directiva 2010/75/CE, care prevede ca ”operatorul instalatiei de ardere se angajeaza, printr-o declaratie scrisa transmisa autoritatii competente pana la 1 ianuarie 2014, sa nu mentina in functiune instalatia mai mult de 17 500 de ore de functionare incepind cu 1 ianuarie 2016 şi pina la 31 decembrie 2023”

## 9.3 Actiuni si lucrari ce trebuie implementate pentru incadrarea in normele  de mediu privind emisiile in aer, incepând cu anul 2016.

Concluzionind, rezulta ca pentru conformarea instalatiilor mari de ardere la cerintele Directivei 2010/75/CE trebuie intreprinse urmatoarele actiuni:

- - In CET Centru este necesara realizarea pâna la inceputul anului  2016 a unei instalatii de injectie uree cel putin la CAF 1, 2, 3, 4, iar pentru CAF5 sa se solicite derogare in conformitate cu prevederile art.33 ali.(1) lit.a din directiva, iar cea de a doua masura trebuie sa fie inlocuirea combustibilului de rezerva pacura cu CLU.

- - In CET Sud, trebuie solicitata marirea capacitatii IMA 7 pentru racordarea unui CAF de 100Gcal/h la aceasta, adica gazele de ardere de la acest CAF sa fie desulfurate de instalatia aferenta cazanelor de abur, iar pentru reducerea NOx la acelasi CAF trebuie sa se realizeze injectie de uree prin racordarea la instalatia ce se va pune in functiune in anul 2013 pentru cazanele de abur. Totodata, se va solicita pentru cel de al 2-lea CAF derogare pina in anul 2023, conform art.33 alin.(1) lit.a.din directiva, urmând ca dupa aceasta data se fie retras din exploatare ca urmare a scaderii sarcinii termice.

- 9.4 Tinte de reducere a emisiilor de CO2 in perspectiva anului 2050

- „Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitiva cu emisii scazute de dioxid de carbon pana in 2050” reprezinta o foaie de parcurs cu privire la actiunile pe care UE ar putea sa le intreprinda pana in 2050 pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera in concordanta cu obiectivul convenit de 80-95%.

- Reducerile sectoriale pana in anul 2050 sunt prezentate in tabelul urmator.

| - Reduceri de GES, comparativ cu 1990 | - An 2030 | - An 2050 |
| --- | --- | --- |
| - Total: din care pe sectoare: | - intre -40 si -44% | - intre -79 si -82% |
| - Energie | - intre -54 si -68% | - intre -93 si -99% |
| - Industrie | - intre -34 si -40% | - intre -83 si -87% |
| - Transporturi (inclusiv emisiile de CO2 din aviatie, cu exceptia emisiilor produse de transportul maritim) | - intre +20 si -9% | - intre -54 si -67% |
| - Locuinte si servicii | - intre -37 si -53% | - intre -88 si -91% |

- Analiza efectuata de CE arata ca sectorul energiei electrice poate elimina aproape in totalitate emisiile de CO2 pană in 2050.

COM(2011) 885 final – Perspectiva energetica 2050 analizeaza scenarii de decarbonizare a sistemului energetic. Conform acestui document, sistemul de generare a energiei electrice trebuie sa sufere modificari structurale si sa atinga un nivel de decarbonizare semnificativ inca din 2030 (57-65 % in 2030 si 96-99 % in 2050), iar locuintele trebuie sa ajunga la consum “zero”, cheia fiind cresterea eficientei energetice a cladirilor noi şi a celor existente. Comisia Europeana  considera ca ar trebui sa devina norma – „cladirile  cu consum de energie aproape de zero” si de asemenea apreciaza ca  locuinţele ar putea produce mai multa energie decit consuma. Aceste deziderate se pot realiza cu cheltuieli mari de capital, care in prima etapa vor determina preturi ale energiei mai ridicate (pina in anul 2030), dar ulterior acestea se vor reduce. In esenta, scenariile analizate conduc la inlocuirea filosofiei actuale de producere a energiei cu combustibili scumpi cu o alta care sa presupuna tehnologii (investitii) mari, dar care pe masura amortizarii pot asigura preturi mai scazute ale energiei, dar si o alimentare in conditii de siguranta si durabilitate. CE considera ca trebuie reduse la minim investitiile in bunuri care presupun emisii importante de carbon in urmatoarele doua decenii. Avind in vedere propunerile CE catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul regiunilor, rezulta cu claritate ca si in cadrul Municipiului Timisoara eforturile trebuie indreptate catre economia de energie termica prin reabilitarea cladirilor, reabilitarea retelelor termice si utilizarea de resurse regenerabile.

# 10. CONDITII ŞI RESTRICTII IN STABILIREA STRATEGIEI LOCALE DE ALIMENTARE CU CALDURA

## 10.1 Dificultati cu care se confrunta sistemele de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) din România

Dificultatile principale cu care se confrunta in prezent sistemele de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) din România sunt :

- eliminarea subventiilor anuale pentru energia termica acordate de la bugetul de stat;

- peste 50% din creantele operatorilor serviciilor publice sunt datorate de catre bugetele locale şi bugetul de stat. In actuala criza financiara este putin probabil ca bugetele locale sa gaseasca resursele necesare pentru achitarea datoriilor restante pe care acestea le au catre operatorii serviciilor publice şi, in aceste conditii, multi dintre operatori sunt in situatia de a fi declarati falimentari;

- datoriile pe care operatorii SACET le aveau la furnizorii de combustibili, la nivelul anului 2010 insumau 1 199,4 milioane lei, in timp ce valoarea subventiei restante pe care o aveau de primit de la bugetele locale şi de stat era de 1 140,8 milioane lei. Neacordarea la timp a subventiei a fost una dintre cauzele principale care au determinat blocajul financiar al operatorilor SACET;

- pierderile termice ale cladirilor (doar 2 - 3% din blocuri au fost reabilitate, dintr-un total de aproximativ 80 600 de blocuri) conduc la un consum anual ridicat de energie termica;

- costurile pentru energia termica care sunt platite de familii pe o perioada scurta de timp (din octombrie pina in aprilie) şi care reprezinta o pondere importanta asupra bugetului unei familii pe timpul iernii;

- conditiile tehnice de functionare a instalatiilor termice sunt caracterizate de eficienta redusa – instalatiile de productie sunt imbatranite, au performante tehnice şi economice slabe şi sunt departe de a indeplini normele de mediu şi reglementarile Uniunii Europene cu privire la cogenerarea de inalta eficienta şi la evolutia normelor privind Instalatiile Mari de Ardere dupa anul 2016;

- operatorii utilizeaza excesiv creditul furnizor;

- lipsa resurselor financiare private pentru continuarea modernizarii incepute in mod curajos de colectivitatile locale la nivelul sistemelor de alimentare cu energie termica - din cauza unei legislatii lipsite de vizibilitate şi insuficient de atractive;

- sectorul energiei termice nu este recunoscut ca o entitate economica specifica, ceea ce determina autoritatile publice sa il gestioneze prin intermediul mai multor ministere responsabile şi autoritati de reglementare, fapt ce ingreuneaza coordonarea acestui sector economic.

- evolutia costurilor resurselor primare (alinierea pretului gazelor naturale in Romania la nivelul celui din Uniunea Europeana, ceea ce ar reprezenta o creştere de 2,5 – 3 ori, determina necesitatea ca pentru SACET sa fie luate in considerare resursele energetice locale (utilizarea tuturor energiilor locale posibile, biomasa, biogazul, energia termica obtinuta in urma incinerarii deşeurilor, recuperarea energiei termice, energia geotermala etc.)

- lipsa fondurilor pentru implementarea solutiilor de reabilitare si crestere a eficientei energetice si rezolvarii problemelor de mediu.

- implementarea incorecta a schemei de sprijin pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta, datorita metodei de calcul folosite de ANRE la dimensionarea schemei de sprijin. Aspectele criticabile referitor la aceasta metoda sunt:

- nu exista prevederi privind subcompensarea, adica atunci când costurile inregistrate in mod real de catre producator depaşesc veniturile estimate a fi obtinute din vanzarea celor doua produse (energie electrica si termica) la preturi reglementate, operatorul inregistreaza pierderi in mod cert; deci reglementatorul ANRE nu a prevazut masuri reparatorii asa cum procedeaza in situatia unei supracompensari cind valoarea stabilita ca supracompensare se dimineaza in anul urmator. Deci, in situatia precizata nu poate fi vorba despre o schema de sprijin ceea ce conduce la inregistrarea de catre producatori de pierderi. Drept consecinta,  nu se promoveaza investitii in domeniul cogenerarii, care in conformitate cu reglementarile europene si interne trebuie sprijinita.

- ANRE a stabilit ca biomasa se asimileaza cu combustibilul solid, iar biogazul cu gazele naturale alimentate din reteaua de distributie, precum si faptul ca cele doua scheme de sprijin, regenerabile şi cogenerare de inalta eficienta nu pot fi accesate in acelaşi timp. Daca luam in considerare faptul ca investitia specifica a unei unitati de cogenerare pe baza de biomasa este de 2 – 4 milioane de €/MWe, este exclus ca un astfel de proiect sa fie sustenabil doar cu schema de sprijin pentru cogenerarea de inalta eficienta.

- ANRE nu a facut o diferentiere in functie de tipul combustibilului solid – huila versus lignit. Pentru comparatie, la sfarşitul anului 2011 pretul huilei era de 18,5 €/MWh putere calorifica inferioara (PCI), in timp ce pretul lignitului era de 10,8 €/MWh PCI. Practic costul cu combustibilul solid al centralelor de cogenerare functionand pe baza de huila nu este acoperit.

-  nu a fost facuta nici o diferentiere in ceea ce priveşte puterea instalata a unitatii de cogenerare sau tipul tehnologiei si durata de functionare anuala in conditiile in care dimensionarea instalatiilor de producere se face pentru cel mai mare consum orar din an si anume atunci cind temperatura exterioara este – 120 C (functie de zona climatérica in care este amplasata sursa), dar durata de utilizare a acestei capacitati este de numai circa 100-700 ore/an, iar datorita diferentei mari de consum intre vara (apa calda menajera) si iarna (incalzire+apa calda menajera), raportul fiind intre 1/8 si 1/10 in functie de localitate, face ca echipamentele producatoare de energie térmica sa aiba o durata de utilizare de circa 3700-4100 de ore/an si nu 5000 de ore/an cum a luat in calcul ANRE, astfel ca amortizarea pentru diferenta de ore de functionare ramâne neacoperita prin tarifele reglementate.

- nu se tine seama de influenta reala a variatiei de pret a combustibililor in tot cursul unui an, care in conditiile in care nu este reglementata si ca atare ajustat bonusul pentru subcompensari, producatorii inregistreaza pierderi.

Pentru a proteja consumatorii casnici, pana la realizarea convergentei pretului productiei interne cu pretul gazelor naturale din import, furnizarea gazelor naturale la consumator se realizeaza in amestec, denumit in continuare amestec de gaze naturale, constituit din cantitati de gaze naturale din productia interna curenta/inmagazinare şi de gaze naturale din import curent/inmagazinare, amestecul este stabilit distinct pentru urmatoarele categorii de consumatori, dupa cum urmeaza:

a) pentru consumatorii casnici şi producatorii de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare şi in centralele termice destinata consumului populatiei, structura amestecului de gaze naturale va fi stabilita lunar de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE;

b) pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, inclusiv producatorii de energie termica, pentru cantitatea de gaze naturale utilizata in centralele de cogenerare pentru producerea energiei electrice şi a energiei termice care nu e destinata consumului populatiei, structura amestecului de gaze naturale se determina lunar de Operatorul de piata organizat in cadrul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, pentru acoperirea integrala şi echilibrata a cererii pietei de gaze naturale. Asa cum se prezinta situatia in cazul cogenerarii, reducerea de procent de import pentru gazele consumate pentru energia térmica reprezinta crestere pentru procentul de import in cosul de consum pentru gazele consumate pentru producerea energiei electrice in cogenerare, ceea ce face ca  energia in cogenerare de inalta eficienta sa fie defavorizata.

## 10.2 Disponibilitatea resurselor primare de energie în România

Posibilitatilor de acoperire a necesarului de resurse energetice primare in perspectiva

trebuie sa pornesca de la situatia actuala a rezervelor certe, corelata cu estimarea cât mai realista a resurselor potentiale şi in strinsa corelatie cu previziunile privind consumul de resurse determinat de cererea de energie finala.

Din acest punct de vedere in proiectul de strategie energetica 2011-2035 se fac urmatoarele estimari:

Rezervele de lignit pot asigura exploatarea eficienta a lor pentru inca aproximativ 40 ani la un nivel de productie de circa 30 mil. tone/an. In sectorul de extractie a lignitului nivelul de interventie a statului este redus, fiind rezumat la acordarea de subventii doar pentru exploatarea din subteran, subventie care va fi eliminata in timp.

Privitor la huila, restrangerea perimetrelor şi inchiderea minelor neperformante a condus la situatia in care numai circa 30% din totalul rezervelor geologice de huila se mai regasesc in perimetrele aflate in concesiunea CNH-SA. Interventia statului prin acordarea de subventii nu se mai poate face decât pâna in anul 2018 şi conditionat de aplicarea stricta a unui program de inchidere a minelor care genereaza pierderi. Aceasta cerinta a Uniunii Europene de eliminare a subventiilor, coroborat cu evolutia costurilor de productie, costurile suplimentare cu emisiile de CO2, va conduce la reducerea tot mai accentuata a competitivitatii huilei din productie interna şi deci la restringerea semnificativa a productiei. Zacamintele din Romania sunt situate in conditii geo-miniere complexe, iar caracteristicile mineralogice ce influenteaza calitatea se situeaza la limita inferioara. Din punct de vedere economic şi energetic pentru productia de energie electrica, huila indigena fara subventii devine sursa marginala.

Din tabelul de mai jos privind situatia resurselor nationale de energie primara, rezulta ca, exceptând sursele energetice regenerabile, lignitul reprezinta singurul purtator intern de energie primara  accesibil pentru o perioada de peste 40 de ani,

| Resurse purtatoare de energie electrica | Rezerve |  |  | Productie anuala | Perioada estimata de asigurare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rezerve | Exploatabile concesionate | In perimetre noi |  | Rezerve geologice | Rezerve exploatabile concesionate2) | In Perimetre |
|  | Mil.tone | Mil.tone | Mil.tone | Mil.tone | Ani | Ani | Ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2/5 | 7=3/5 | 8=4/5 |
| Carbune |  |  |  |  |  |  |  |
| Huila | 755 | 105 |  | 2,5 | 229 |  | *) |
| Lignit | 490 | 445 | 1045 | 3,0 | 47 | 15 | 30 |
| Titei | 74 |  |  | 4,5 | 14 |  |  |
| Gaze naturale1) | 185 |  |  | 10,5 | 15 |  |  |

Sursa:Strategie energetica 2011-2035-proiect

Nota: 1) exclusiv gaze naturale, exprimate in mld. m3;

2) durata de acordare a unei concesiuni este de cel putin 2 ani;

*) depinde de evolutia reglementarilor Comisiei Europene in domeniu.

Conform estimarilor Agentiei Nationale a Rezervelor Minerale, rezervelor nationale de titei şi gaze naturale din Romania pana in anul 2020 vor evolua dupa cum urmeaza:

| Anul | Titei (milioane tone) | Gaze naturale (miliarde mc) |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 56 | 127 |
| 2013 | 52 | 120 |
| 2014 | 48 | 114 |
| 2015 | 45 | 107 |
| 2016 | 41 | 101 |
| 2017 | 38 | 95 |
| 2018 | 34 | 89 |
| 2019 | 31 | 83 |
| 2020 | 28 | 77 |
| Premise avute in vedere in cadrul estimarii | Din cauza epuizarii zacamintelor, productia de titei poate inregistra scaderi anuale de 2-4%. Gradul de inlocuire a rezervelor exploatate nu va depaşi 15-20% | Din cauza epuizarii zacamintelor, productia de gaze poate inregistra scaderi anuale de 2 - 5%. Gradul de inlocuire a rezervelor exploatate nu va depaşi 15-30% |

Sursa:ANRM

Din cele prezentate rezulta faptul ca acoperirea cererii de energie primara in România va fi posibila prin creşterea utilizarii surselor regenerabile de energie şi prin importuri de energie primara – gaze, titei.

Gradul de dependenta de importuri va depinde de descoperirea de noi resurse interne exploatabile, de gradul de utilizare a surselor regenerabile si de implementarea masurilor de creştere a eficientei energetice.

Fata de evolutia rezervelor de surse energetice primare, structura actuala a consumului de combustibil in sursele de producere a energiei termice si electrice din Sistemul de alimentare cu caldura al Municipilui Timisoara este sustenabil si in perspectiva.

## 10.3 Evolutia preturilor combustibililor din tara si de pe piata externa

Pentru evolutia preturilor combustibililor, in proiectul de modificare a strategiei energetice la nivelul României, s-au stabilit scenarii posibile şi nu prognoze analitice absolute pentru preturi, din cauza dificultatilor majore de a face predictii in acest domeniu (a se vedea variatia pretului titeiului in ultimul deceniu). Astfel, evolutia preturilor  combustibililor fosili s-a raportat la pretul lignitului care este mult mai usor de estimat.

Având in vedere doua evolutii ale pretului lignitului – o evolutie minima rezultata din analiza factorilor de specialitate privind posibilitatile de eficientizare a productiei şi o evolutie in care se mentin conditiile actuale de productie.

Ipoteza pretului minim are in vedere urmatoarele masuri pe termen scurt (2011 – 2012) şi mediu (2013 – 2015)in vederea reducerii costurilor lignitului:

- Majorarea productivitatii in activitatea din cariere cu 30%;

- Externalizarea unor activitati cu cheltuieli mai mari decit veniturile generate;

- Optimizarea activitatilor in cariere şi excavarea selectiva pentru creşterea puterii calorifice a lignitului;

- Renuntarea la extractia din subteran a lignitului.

Pentru combustibilii din import, huila energetica, gaze naturale şi titei s-au avut in vedere evaluarile INCE –august 2010 şi ale International Energy Outlook – US EIA 2010.

Pretul  relativ fata de lignit (ipoteza minima) a combustibililor fosili se estimeaza ca va avea urmatoarea evolutie:

| An Comb. | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lignit |  |  |  |  |  |  |
| Lignit minim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lignit maxim | 1,12 | 1,32 | 1,56 | 1,65 | 1,65 | 1,64 |
| Carbune import |  |  |  |  |  |  |
| Carbune import minim | 1,94 | 2,32 | 2,81 | 2,86 | 2,91 | 2,98 |
| Carbune import maxim | 1,94 | 2,52 | 3,31 | 3,31 | 3,3 | 3,32 |
| Gaze naturale |  |  |  |  |  |  |
| Gaze naturale minim | 4,13 | 4,43 | 6,43 | 6,37 | 6,27 | 6,25 |
| Gaze naturale maxim | 4,69 | 5,04 | 7,32 | 7,26 | 6,87 | 7,12 |
| Pacura | 3,74 | 4,65 | 5,83 | 5,78 | 5,71 | 5,67 |

Sursa: Strategia energetica 2011-2035-proiect

Indiferent de modul in care practic se vor realiza sau nu aceste scenarii de crestere a preturilor combustibililor, o certitudine o reprezinta faptul ca pretul gazelor naturale din tara va trebui, conform solicitarilor UE, sa creasca pâna la nivelul pretului gazelor din import, ceea ce reprezinta o liberalizare totala si reala a pietei gazelor; astfel pretul gazelor naturale va creste de 2-2,5 ori fata de preturile actuale.

Referitor la evolutia preturilor combustibililor utilizabili in Timisoara pentru producerea de energie termica si electrica rezulta urmatoarele concluzii:

- Lignitul reprezinta in perioada analizata cel mai ieftin combustibil (raportat la unitatea de energie continuta) comparativ cu ceilalti combustibili;

- Gazele naturale vor ramane cel mai scump combustibil, dar produce cel mai redus impact asupra mediului in comparatie cu ceilalti combustibili fosili şi asigura cel mai ridicat randament pentru productia de energie electrica si termica.

Diferenta mare de pret intre carbune si gaze naturale nu pote fi compensata din diferente de randament si cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera decât in situatia in care pretul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera ar depasi 50 Euro/t CO2.

Deci, si evolutia pretului combustibililor confirma mentinerea structurii de combustibil actuala  pentru sursele de producere a energie termice in Municipiul Timisoara.

In scopul eficientizarii sistemului de alimentare cu caldura in municipiul Timisoara, urgenta o reprezinta implementarea masurilor de crestere a eficientei energetice pe intreg lantul si anume; izolarea termica a cladirilor, reabilitarea sistemelor interne de consum caldura pentru incalzire si apa calda menajera din locuinte, reabilitarea sistemelor de distribuţie, puncte termice si retea primara de transport a energiei termice. Din punct de vedre al surselor de producere a energiei termice, este necesara finalizarea aranjamentelor contractuale si constructia unui grup de cogenerare care sa arda deseuri si gaze naturale numai pentru sustinere in CET Sud, precum si a unui grup unor surse de cogenerare eficienta in CET Centru

## 10.4 Surse energetice regenerabile

In cadrul pachetului „Schimbari climatice”, Uniunea Europeana şi-a declarat intentia de a intensifica eforturile pentru stoparea incalzirii globale printr-o politica energetica bazata pe conceptul de dezvoltare durabila. In acest context, in luna aprilie 2009, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au adoptat o noua directiva privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile - Directiva 2009/28/CE.

Noua Directiva cunoscuta şi sub denumirea Directiva RES stabileşte un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile (SRE) pentru atingerea obiectivului global de 20% SRE in consumul de energie al UE in anul 2020. Acest obiectiv este in conformitate cu obiectivul comunitar „20-20-20”, respectiv realizarea la nivelul anului 2020: -20% - scaderea nivelului gazelor cu efect de sera, +20% - creşterea eficientei energetice şi +20% - ponderea SRE in mixul energetic comunitar.

- Obiectivul global privind ponderea SRE in mixul energetic comunitar include energia electrica produsa din SRE, incalzirea şi racirea cu SRE, precum şi combustibilul produs din SRE utilizat in transporturi.

Obiectivele individuale pentru fiecare stat membru au rezultat prin transpunerea obiectivului comunitar de 20% printr-o alocare echitabila şi adecvata care ia in considerare diferentele inregistrate in anul de baza 2005 şi potentialele SRE ale statelor membre, inclusiv nivelul existent al energiei din surse regenerabile şi al mixului energetic.

Pentru a realiza mai uşor obiectivele prevazute in Directiva RES, trebuie sa se promoveze şi  incurajeze eficienta energetica şi economia de energie.

Pentru România obiectivul global pentru anul 2020 este de 24%, fata de ponderea de 17,8% inregistrata in 2005.

România a implementat inca din noiembrie 2005 un sistem de promovare pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie, respectiv sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzactionarea de certificate verzi pe piata de certificate verzi (CV).

Certificatele verzi emise producatorilor acreditati de catre ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare se tranzactioneaza pe piata de certificate verzi, care contine doua componente, respectiv piata centralizata a certificatelor verzi şi piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi. Ambele piete sunt administrate de OPCOM – Operatorul comercial al pietei de energie electrica, participarea la piata de CV facandu-se in baza conventiilor de participare incheiate intre administratorul pietei şi participantii la piata.

Tranzactionarea certificatelor verzi pe cele doua piete se face la preturi stabilite in mod concurential, respectiv pretul de inchidere al pietei de certificate verzi al tranzactiilor lunare şi preturile liber negociate in contracte bilaterale intre producatori, detinatori de CV şi furnizorii de energie electrica care potrivit legii trebuie sa achizitioneze anual o cota obligatorie de CV stabilita de catre ANRE.

Numarul producatorilor participanti la piata CV a crescut semnificativ - de la 63 in 2007, la 92 la sfârşitul anului 2011, cu o creştere mai accentuata in ultima perioada, ca urmare a intrarii in vigoare a noului sistem de promovare a energiei electrice din surse regenerabile care acorda producatorilor un numar mai mare de CV pentru 1 MWh produs.

Puterea instalata in centralele electrice care beneficiaza de CV a crescut, de asemenea, mai semnificativ in ultima perioada, ajungind de la 21 MW in 2005, la 561 MW instalati la sfârşitul anului 2010. De mentionat este şi faptul ca energia electrica produsa pe MW instalat a crescut semnificativ ca urmare a instalarii de capacitati de producere cât mai eficiente – de la 368 MWh/MW la 1205 MWh/MW. Trebuie avut in vedere faptul ca majoritatea puterii instalate este in energie eoliana al carui factor de capacitate variaza in România intre 19 şi 25%.

Numarul de CV a evoluat in perioada 2005 -2010 proportional cu energia electrica, deoarece sistemul initial de promovare prevedea 1CV/1MWh; incepând cu decembrie 2011 se aplica noul sistem de promovare, care acorda un numar mai mare de CV pe 1 MWh produs şi diferentiat pe tip de sursa regenerabila utilizata.

Daca initial toate CV erau tranzactionate pe piata centralizata, in timp, piata contractelor bilaterale devine tot mai importanta, ca urmare a dorintei de stabilitate mai mare pe care o ofera aceasta piata, ajungand la cca. 78% in anul 2011.

Pretul la energia electrica are doua componente: pretul energiei electrice şi pretul CV.

In sistemul initial de promovare a productiei de energie electrica din surse regenerabile, energia electrica se vindea la pret reglementat, fapt reflectat in mentinerea valorii acestei componente. In ceea ce priveşte CV, ca urmare a cererii de CV mai mare decit oferta, acestea au fost vândute la valoarea maxima stabilita de lege. In anul 2010 pretul final primit de un producator de energie electrica din surse regenerabile a fost de 86,35€/MWh, unul din cele mai mari preturi la nivelul UE, chiar inainte de intrarea in vigoare a noului sistem de promovare.

Deoarece in sistemul initial de promovare cotele anuale au fost supradimensionate, s-a ajuns ca la nivelul anului 2010, deşi cota obligatorie era de 8,3%, cea realizata sa fie de 1,57%. Cu toate acestea, Romania şi-a realizat tinta nationala de 33% energie electrica produsa din surse regenerabile in consumul final de energie electrica, ca urmare a contributiei importante pe care a avut-o energia hidro produsa in capacitatile care nu beneficiaza de CV.

Daca la nivelul anului 2006 un furnizor trebuia sa cumpere 1 CV pentru 2730 MWh energie electrica furnizata, in timp aceasta valoare a scazut considerabil, ajungandu-se ca in anul 2010 un furnizor sa cumpere 1 CV la fiecare 65 MWh de energie electrica furnizata consumatorilor finali.

Impactul aplicarii sistemului de promovare a utilizarii resurselor regenerabile asupra pretului la consumatorul final incepe sa fie din ce in ce mai mare: astfel in anul 2005 inregistreaza o valoare exrem de mica -0,026 lei/MWh, in timp ce in 2010 a ajuns la 3,552 lei/mWh, iar pentru 2012 din estimarea cotelor de certificate verzi facuta de ANRE rezulta o valoare de 6,2 Euro/MWh.

Sursele regenerabile de energie din Romania au un potential teoretic important.

Potentialul utilizabil al acestor surse este mult mai mic din cauza limitarilor tehnologice, eficientei economice şi a restrictiilor de mediu.

Potentialul national al surselor regenerabile din Romania se prezinta  astfel:

| Sursa de energie regenerabila | Potentialul energetic anual | Echivalent economic energie (mii tep) | Aplicatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie solara |  |  |  |
| -termica | 60 x 106 Gj | 1443,0 | Energie termica |
| -voltaic | 1200GWh | 103,2 | Energie electrica |
| Energie hidroelectrica, din care |  |  |  |
| -sub 10 MW | 40.000GWh 6.000 GWh | 2440,0 516 | Energie electrica |
| Biomasa si biogaz | 318 x 106 GJ | 7597 | Energie termica |
| Energie geotermala | 7 x 106 GJ | 167 | Energie termica |

Sursa : Planul National de Actiune in Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) – 2010

Harta repartizarii potentialului de surse regenerabile disponibile pe teritoriul României se prezinta astfel:

Sursa: MEF - 2007

Legenda:

I. Delta Dunarii (energie solara);

II. Dobrogea (energie solara şi eoliana);

III. Moldova (campie si podiş - microhidro, energie eoliana şi biomasa);

IV. Muntii Carpati(IV1 – Carpatii de Est; IV2 – Carpatii de Sud; IV3 – Carpatii de Vest ( biomasa,

microhidro);

V. Podişul Transilvaniei (microhidro);

VI. Campia de Vest (energie geotermala);

VII. Subcarpatii(VII1 – Subcarpatii Getici; VII2 – Subcarpatii de Curbura; VII3 – Subcarpatii Moldovei:biomasa, microhidro);

VIII. Campia de Sud (biomasa, energie geotermala şi solara).

De precizat ca, exceptând centralele hidroelectrice mari, costurile de producere a energiei electrice in unitati ce utilizeaza surse regenerabile sunt in prezent superioare celor aferente utilizarii combustibililor fosili. Stimularea utilizarii acestor surse şi atragerea investitiilor in unitati energetice ce utilizeaza surse regenerabile se realizeaza prin mecanisme de sustinere, in conformitate cu practica europeana, mecanisme care totusi conduc, asa cum s-a precizat mai sus la  creşterea pretului energiei electrice la consumatorul final.

Tinând seama de potentialul resurselor regenerabile in zona Municipilui Timisoara si care pot fi utilizate cu costuri de investiti rezonabile si deci trebuie utilizate energetic pentru producerea energiei termice sunt  deseurile municipale, iar pentru utilizarea eficienta acestea trebuie arse in instalatii de cogenerare de inalta eficienta, dimensionate la nivelul cantitatii de deseuri disponibile si a consumului de apa calda menajera. Acest mod de dimensionare permite  instalatiei sa functioneze tot anul, astfel incât sa se poata recupera valoarea investitiei la un cost al energie termice rezonabil si suportabil de catre populatie, iar al energie electrice la nivelul preturilor de pe pietele concurentiale. Pentru energia electrica produsa in acest tip de instalatie se primesc certificate verzi, conform Legii nr.139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, astfel ca energia electrica va putea fi vânduta cu usurinta in profit pe oricare dintre pietele de energie din România

## 10.5 Piata de energie electrica

Piata de energie electrica reprezinta cadrul organizational in care se tranzactioneaza

energia electrica si serviciile asociate.

Scopul pietei de energie electrica este de a crea un mediu competitiv al activitatii de

comercializare a energiei electrice si stabilirea unui pret al energiei electrice care sa tina seama de cerere si oferta.

### 10.5.1. Structura pietei de energie electrica din Romania

Piata de energie electrica din Romania are doua componente si anume:  piata reglemementata si piata concurentiala, cresterea ponderii pietei concurentiale s-a produs gradual, prin participarea a cat mai multi participanti, producatori, furnizori si clienti finali pe aceasta piata.

Din punct de vedere al tranzactiilor efectuate, structura pietei de energie electrica din

Romania este urmatoarea

Piata angro de energie electrică – piata in care energia electrica este achizitionata de furnizori de la producatori sau de la alti furnizori, in vederea   revanzarii;

- Piata cu amanuntul de energie electrică - piata in care energia

electrica este cumparata de clienti de la furnizori sau producatori, in vederea

consumului.

#### 10.5.1.1 Piata angro de energie electrica

Piata angro cuprinde totalitatea tranzactiilor desfasurate intre participanti, cu exceptia celor catre consumatorii finali de energie electrica.

Structura schematica a pietei angro de energie electrica este prezentata in figura de mai jos:

Piata angro de energie electrica  se compune din mai multe piete cum ar fi:

a) Piata Contractelor Bilaterale (PCB)

Pe aceasta piata titularii de licenta sunt liberi sa incheie contracte bilaterale de energie electrica, inclusiv contracte bilaterale de export sau import de energie electrica.

Astfel, in functie de modalitatea de tranzactionare, piata contractelor bilaterale se imparte in doua categorii:

- Piata centralizată a contractelor bilaterale (PCCB)- piata in care contractele sunt atribuite prin licitatie publica. Pe aceasta piata ofertele sunt nelimitate din punct de vedere al cantitatilor ofertate, perioadelor si termenelor de livrare.

- Piata centralizata a contractelor bilaterale, cu negociere continua (PCCB-NC) – piata in care contractele sunt atribuite printr-un proces combinat de licitatii si negociere. Pe aceasta piata ofertele sunt standardizate din punctul de vedere al puterii ofertate, profilului zilnic al livrarilor si perioadelor de livrare.

Contractele de vânzare-cumparare a energiei electrice pot fi:

- contracte reglementate, cu continutul minimal stabilit de ANRE. Contractele reglementate se incheie intre producatori si furnizorii consumatorilor captivi;

- contracte negociate prin intermediul platformelor de brokeraj intre producatori si furnizori, producatori-producatori sau furnizori-furnizori.

Identificarea separata a contractelor incheiate pe platforme de brokeraj s-a facut începand cu monitorizarea lunii ianuarie 2012, in urma consultarii participantilor la piata de energie;

- contracte negociate direct intre producatori - furnizori, producatori -producatori

sau furnizori-furnizori;

- Piata centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin dialog competitiv

(PCCB-DC)

In luna august 2012 au fost publicate documentele de discutie pentru modalitatea de

tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrica conform careia contractele sunt atribuite prin dialog competitiv.

Aceasta constituie o modalitate de tranzactionare pe piata centralizata a contractelor

bilaterale de energie electrica conform careia contractele sunt atribuite printr-un proces combinat de dialog competitiv, licitatie si negociere continua.

In acest caz, sesiunea de tranzactionare aferenta PCCB are o a doua etapa in cadrul

careia initiatorul sesiunii de tranzactionare stabileste forma finala a ofertei si contractului, exclusiv pretul, pe baza concluziilor dialogurilor, asupra conditiilor contractuale supuse dialogului competitiv, organizate cu fiecare dintre participantii calificati in urma etapei de preselectie.

Principiile aplicate pentru tranzactionarea prin dialog competitiv, licitatie si negociere

continua, in cadrul modalitatii de tranzactionare denumite PCCB-DC, sunt urmatoarele:

Operatorului Pietei Centralizate a Contractelor Bilaterale (OPCCB) defineste produse

standard de vanzare si cumparare de energie electrica, caracterizate prin:

- puterea medie orara pe contract: 10 MW;

- durata livrarii: oricat de mare (recomandate fiind durate de livrare mai mari de 1 an);

- profilul zilnic al livrarilor: livrare in banda, livrare la ore de varf de sarcina,

livrare la ore de gol de sarcina.

Fiecare ofertant initiator isi defineste oferta proprie de vanzare sau cumparare de

energie electrica, caracterizata prin:

- durata livrarii (minim un an),

- profilul zilnic al livrarilor,

- pretul de deschidere propus si dupa caz, formula de ajustare a pretului dupa

primul an de livrare; ofertantul trebuie sa specifice si să includa in pret componenta TG a tarifului de transport, corespunzatoare introducerii energiei electrice in retea. Caracteristic acestei piete este incheierea de contracte pe termen lung, care presupun predictibilitate pe termen lung atit pentru vânzator cât si pentru cumparator.

b) Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU)

Pe aceasta piata se incheie tranzactii orare ferme cu energie electrica activa cu livrare in ziua urmatoare celei de tranzactionare.

Piata pentru Ziua Urmatoare are urmatoarele caracteristici:

- ziua de tranzactionare este orice zi calendaristica iar intervalul de tranzactionare este ora;

- un participant la PZU poate transmite o singura oferta de cumparare si o singura oferta de vanzare pentru fiecare interval de tranzactionare;

- ofertele de vanzare/cumparare de energie electrica sunt oferte  care pot

contine pana la 25 perechi cantitate – pret. Fiecare oferta va indica preturile la care

participantul doreste sa cumpere si/sau vanda, in intervalul de tranzactionare

specificat;

- ofertele pot fi transmise doar in orele de tranzactionare definite in Codul Comercial  al Pietii de Energie Electrica (intervalul de la ora 07:00 la ora 20:00)

- un sistem informatic va valida/invalida ofertele transmise de participanti

- dupa primirea si validarea ofertelor, Operatorul pietii de energie electrica (OPCOM) stabileste pentru fiecare interval de tranzactionare curbele cererii si ofertei.

Cantitatile din ofertele de cumparare al caror pret este mai mare sau egal cu Pretul de Inchidere al Pietii reprezinta cantitatile de energie electrica tranzactionate la

cumparare.

Cantitatile din ofertele de vanzare al caror pret este mai mic sau egal cu Pretul de

Inchidere al Pietii reprezinta cantitatile de energie electrica tranzactionate la vanzare.

c) Piata de Echilibrare (PE)

Pe piata de echilibrare se tranzactioneaza energie electrica pentru echilibrarea sistemului energetic in timp real si pentru managementul congestiilor din acest sistem.

Operatorul pietei de echilibrare (OPE) este organizat in cadrul Operatorului de Transport si Sistem (OTS - CN Transelectrica SA), prin Dispecerul Energetic National (DEN) si se ocupa atat de programarea energetica a SEN cat si de mentinerea echilibrului dintre productia si consumul de energie electrica din Romania.

Operatorul pietei de echilibrare este responsabil si cu inregistrarea participantilor la piata de echilibare, colectarea si verificarea ofertelor, precum si cu realizarea calculelor pentru decontarea tranzactiilor efectuate pe aceasta piata.

Piata de echilibrare are o caracterista speciala si anume este o piata centralizata si obligatorie pentru toti participantii inregistrati la operatorul de transport si sistem. Participantii la piata de echilibare sunt urmatorii:

- producatorii licentiati care exploateaza unitati dispecerizabile,

- producatorii calificati pentru serviciile de sistem tehnologice,

- consumatorii licentiati care dispun de sarcini dispecerizabile.

Producatorii sunt obligati sa oferteze pentru incarcare intreaga putere ramasa disponibila, adica neangajata pe alte piete, iar pentru descarcare intreaga putere angajata anterior, adica notificata. Participantii vor cumpara/vinde energie pentru compensarea abaterilor de la valorile angajate ale productiei si ale consumului si pentru rezolvarea comerciala a restrictiilor de sistem. Fiecare participant la piata de echilibrare trebuie sa-si asume responsabilitati financiare fata de Operatorul de Transport si Sistem pentru toate dezechilibrele fizice care apar intre productia programata si cea realizata.

Responsabilitatea echilibrarii se asuma prin intermediul partilor responsabile cu echilibrarea infiintate de catre Operatorul de Transport si Sistem la solicitarea titularilor de licenta.

Pe piata de echilibrare se tranzactioneaza energia de echilibrare corespunzatoare

urmatoarelor tipuri de reglaje:

- Reglaj secundar: realizat de catre toate unitatile dispecerizabile calificate pentru reglajul secundar si care sunt sincronizate cu Sistemul Energetic National;

- Reglaj tertiar rapid: realizat de catre toate unitatile dispecerizabile calificate pentru reglaj tertiar rapid sau toate unitatile dispecerizabile sincronizate cu Sistemul Energetic National;

- Reglaj tertiar lent: realizat cu toate unitatile dispecerizabile sincronizate cu Sistemul Energetic National.

- d) Piata Serviciilor Tehnologice de Sistem

Piata centralizata a serviciilor tehnologice de sistem are rolul mentinerii sigurantei in functionare a sistemului energetic national.

Aceasta piata se remarca prin:

- este centralizata si operata de Operatorul de Transport si Sistem;

- tranzactionarea se face periodic (anual, lunar etc);

- este facultativa;

- se realizeaza cu participarea grupurilor energetic calificate sa furnizeze servicii de sistem tehnologice, pe principiul pretului marginal;

- actioneaza rezerve de reglaj secundar, tertiar rapid si tertiar lent (reglajul primar este obligatoriu si gratuit);

- cantitatile de energie achizitionate sunt stabilite de OTS, in functie de reguli tehnice;

- cantitatile achizitionate sunt ofertate numai pe piata de echilibrare.

Functionarea pietei centralizate a serviciilor tehnologice de sistem se bazeaza pe

prevederile tehnice din Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport si pe prevederile din Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica.

Serviciile tehnologice de sistem sunt necesare pentru mentinerea starii normale de

functionare a SEN sau pentru revenirea rapida la starea normala de functionare in cazul unor perturbatii/avarii.

Serviciile tehnologice de sistem sunt:

- reglajul primar de frecventa;

- reglajul secundar frecventa/putere;

- asigurarea rezervei de putere activa pentru:

- rezerva turnanta

- rezerva de reglaj tertiar rapid

- rezerva tertiara lenta

- asigurarea puterii reactive in banda secundara de reglaj a tensiunii -

producerea/absorbtia de energie/putere reactiva;

- participarea la restaurarea SEN la ramanerea fara tensiune – capacitatea de izolare pe servicii proprii a grupurilor energetice si capacitatea acestora de repornire fara alimentarea din sistem.

Serviciile tehnologice de sistem se asigura de catre producatorii participantii la piata de energie.

Producatorii de energie electrica sunt calificati pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem de catre Operatorul de Transport si Sistem  pe baza procedurii operationale de calificare. Procedura stabileste conditiile si modul de desfasurare a calificarii pentru producatori.

Reglajul primar de frecventa este reglajul automat, descentralizat, cu caracteristica

statica a frecventei, repartizat pe un numar mare de grupuri generatoare, care asigura corectia rapida (in cel mult 30 de secunde) a diferentelor intre productie si consum, la o frecventa apropiata de consemn.

Operatorul de transport si de sistem stabileste rezerva de reglaj primar minima care trebuie asigurata de fiecare unitate dispecerizabila. Aceasta trebuie sa fie incarcata automat in mai putin de 30 de secunde la o abatere cvasistationara a frecventei de ±200 mHz si trebuie sa poata fi mentinuta in functiune cel putin 15 minute.

Asigurarea reglajului primar este o obligatie pentru toti producatorii de energie electrica detinatori de surse dispecerizabile.

Reglajul secundar frecventa-putere este reglajul automat, cu ajutorul grupurilor

generatoare dispecerizabile calificate, racordate la regulatorul central de frecventa-putere instalat la Dispecerul Energetic National, in cel mult 15 minute.

Operatorul de sistem stabileste zilnic, pentru fiecare interval orar, valoarea programata a frecventei de functionare in sistem. Aceasta valoare devine valoarea de consemn pentru reglajul secundar de frecventa-putere.

Rezerva de reglaj secundar are rolul de a readuce frecventa si soldul SEN la valoarea programata si de a participa la refacerea rezervei de reglaj primar.

Asigurarea rezervei de putere activă are rolul de a participa la refacerea rezervei de reglaj secundar si de a echilibra balanta de putere in cazul aparitiei unor abateri de la programul stabilit. Ea se incarca de producatorii calificati, din dispozitia Operatorul de Transport si Sistem, pe durata nelimitata, in timpul maxim corespunzator tipului de rezerva.

Rezerva de putere activa are urmatoarele componente:

- rezerva turnantă se incarca imediat cu rezerva de incarcare convenita si are rolul de a participa la refacerea rezervei de reglaj primar si reglaj secundar si de a echilibra balanta in cazul aparitiei unor abateri de la programul stabilit de functionare al producatorilor/consumatorilor si se incarca la dispozitia Operatorul de Transport si Sistem si trebuie mentinuta pe durata stabilita  de acesta.

- rezerva tertiara rapida se incarca in 30 de minute si are rolul de a participa la

refacerea rezervei de reglaj primar si reglaj secundar si de a echilibra balanta in

cazul aparitiei unor abateri de la programul stabilit. Rezerva tertiara rapida se

incarca de catre producatorii calificati la dispozitia Operatorul de Transport si Sistem , pe durata solicitata de acesta.

- rezerva tertiara lenta se incarca in 7 ore si are rolul de a reface rezerva minut

asigurand echilibrul productie-consum in cazul aparitiei unor abateri previzibile de la

programul stabilit. Rezerva tertiara lenta se incarca de catre producatorii calificati la

dispozitia Operatorul de Transport si Sistem, pe durata solicitata de acesta.

Asigurarea puterii reactive in banda secundara de reglaj a tensiunii este o masura de mentinere a functionarii sigure si economice a instalatiilor de producere, transport si distributie a energiei electrice precum si a  instalatiilor consumatorilor.

Stabilirea tensiunii se realizeaza sub coordonarea Operatorul de Transport si Sistem prin participarea cu instalatii proprii de reglaj a producatorilor, a Operatorul de Transport si Sistem, a consumatorilor, iar in caz de functionare interconectata, prin grija Operatorul de Transport si Sistem a  sistemelor electroenergetice vecine pentru reglajul tensiunii in nodurile de granita din retelele acestora.

Asigurarea puterii reactive in banda secundara de reglaj a tensiunii se face de catre

producatorii clasificati cu grupuri dispecerizabile si care indeplinesc conditiile pentru

calificare.

Asigurarea restaurarii SEN se face in conformitate cu planul de restaurare a functionarii SEN dupa ramanerea partiala sau totala fara tensiune.

In cazul functionarii interconectate, Operatorul de Transport si Sistem realizeaza împreuna cu ceilalti operatori de sistem coordonarea planurilor de restaurare a functionarii sistemelor energetice participante la interconexiune.

Grupurile care participa la acest serviciu de sistem pot sa porneasca fara alimentare cu energie electrica din SEN, ele se pot separa de SEN pe servicii proprii cel putin o ora si debiteaza intr-o statie electrica aflata pe unul din traseele stabilite de Operatorul de Transport si Sistem  pentru restaurarea SEN la cadere totala.

e) Piata intrazilnica de energie electrica .

Piata intrazilnica de energie electrica este o piata centralizata care ofera participantilor la piata posibilitatea sa-si imbunatateasca echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzactii efectuate in sesiuni desfasurate intre incheierea tranzactiilor pe PZU pentru ziua respectiva de livrare si un anumit interval de timp inainte de inceperea livrarii.

Piata intrazilnica a fost introdusa din luna iulie 2011, fiind o piata introdusa in dezvoltarea PZU.

Regulamentului de organizare si functionare a pietii intrazilnice a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.32/2011.

Participarea la aceasta piata este permisa tuturor titularilor de licenta de producere a energiei electrice, de furnizare a energiei electrice, de distributie a energiei electrice, de transport si servicii de sistem a energiei electrice, semnatari ai Conventiei de participare la piata intrazilnica.

Pentru vanzarea/cumpararea energiei electrice pe piata intrazilnica se organizeaza licitatii in fiecare zi calendaristica. Cantitatea ofertata poate fi tranzactionata total sau partial functie de conditiile de pe piata si cele propuse prin oferta.

Organizatorul licitatiilor este  S.C. Opcom S.A.

#### 10.5.1.2 Piata cu amanuntul de energie electrica

Piata cu amanuntul a fost lansata pentru tranzactiile de vanzare-cumparare a energiei electrice catre consumatorii finali. Furnizarea energiei electrice la consumatorii finali consta din:

- furnizarea pe piata reglementata - cuprinde toti consumatorii finali care au optat sa continue achizitionarea de energie electrica la tarife reglementate

- furnizarea pe piata concurentiala - cuprinde consumatorii finali care au schimbat furnizorul sau care si-au negociat contractele cu furnizorii impliciti care ii alimentau, renuntand la tariful reglementat.

Pe piata concurentiala cu amanuntul furnizorii vand energie electrica clientilor finali prin contracte bilaterale, la preturi negociate sau stabilite prin oferte-tip.

In situatia in care unul sau mai multi consumatori raman fara acces la serviciile furnizorului ales sau implicit cu care au incheiat contracte de furnizare pentru ca acestuia i-a fost retrasa/suspendata licenta de furnizare, ANRE repartizeaza consumatorii respectivi catre alti furnizori denumiti „furnizori de ultima optiune” (FUO).

La data de 1 iulie a fiecarui an, ANRE desemneaza FUO de energie electrica.

Pentru a putea fi desemnat de catre ANRE drept FUO de energie electrica, un furnizor trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii:

- sa aiba o cota de piata in ultimul an calendaristic incheiat cel putin egala cu cota minima de piata inregistrata de furnizorii impliciti in aceeasi perioada

- sa aiba o cifra de afaceri in anul calendaristic incheiat care sa ii permita sa presteze suplimentar serviciul de furnizare de ultima optiune de energie electrica.

Structura pietii cu amanuntul este prezentata in figura de mai jos:

Sursa:

Pentru deschiderea pietii de energie electrica din Romania s-au parcurs urmatoarele etape din punct de vedere al reglemenatrilor legale:

| Hotarare de Guvern | Grad de deschidere % | Plafon consum anual GWh/an |
| --- | --- | --- |
| Nr. 1272/2001, publicata in M.O. 832/21.12.2001 | 25 | 100 |
| Nr. 48/2002, publicata in M.O. 71/31.01.2002 | 33 | 100 |
| Nr. 1563/2003, publicata in M.O. 2/12.01.2004 | 40 | 40 |
| Nr. 1823/2004, publicata in M.O. 1062/16.11.2004 | 55 | 40 |
| Nr. 644/2005, publicata in M.O. 684/29.07.2005 | 83,5 | 1 |
| Nr. 638/2007, publicata in M.O. 427/27.06.2007 | 100 |  |

Conform Raport monitorizare piata de energie electrica – luna mai 2012 –ANRE, gradul real de deschidere a pietei de energie electrica a ajuns in luna aprilie 2012 la circa 58%.

### 10.5.2.Evolutia tranzactiilor pe pietele de energie

#### 10.5.2.1 Piata angro de energie electrica in ansamblu

Conform Raportului ANRE privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică in anul 2011 si luna iulie 2012, volumele de energie electrica tranzactionate si preturile medii realizate pe principalele componente ale pietei angro si tipuri de contracte sunt:

| Tranzactii pe piata angro | 2009 | 2010 | 2011 | Iulie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Piata contractelor bilaterale |  |  |  |  |
| - volum tranzactionat (GWh) - pret mediu (lei/MWh) 1.1. Vinzare pe contracte reglementate - volum tranzactionat (GWh) - pret mediu (lei/MWh) 1.2. Vinzare pe contracte negociate - volum tranzactionat (GWh) - pret mediu (lei/MWh) | 64 921 161,37 30 334 164,44 34 587 158,68 | 79 165 161,62 28 942 166,35 50 223 158,68 | 87 168 173,51 28 021 164,29 59 147 177,88 | 182,89 146,72 193,77 |
| 2.Export |  |  |  |  |
| - volum tranzactionat (GWh) - pret mediu (lei/MWh) | 3 154 171,23 | 3 854 170,9 | 2 942 192,78 |  |
| 3. Piete centralizate de contracte |  |  |  |  |
| - volum tranzactionat (GWh) - pret mediu (lei/MWh) | 6 329 192,54 | 4 386 157,01 | 5 031 171,78 | 202,73 |
| 4.Piata pentru ziua urmatoare |  |  |  |  |
| - volum tranzactionat (GWh) - pret mediu (lei/MWh) | 6 341 144,77 | 8 696 153,09 | 8 870 220,55 | 228,81 |
| 5.Piata intrazilnica |  |  |  |  |
| - volum tranzactionat(GWh) - pret mediu(lei/MWh) |  |  | 4 583 281,71 | 301,55 |
| 6. Piata de echilibrare |  |  |  |  |
| - volum tranzactionat la crestere (GWh) - pret mediu de deficit (lei/MWh) - volum tranzactionat la scadere (GWh) - pret mediu de excedent (lei/MWh) | 1 272 243,05 1 934 74,17 | 1 410 237,41 1 555 40,25 | 3 798 296,69 1 039 59,49 | 280,69 59,66 |
| CONSUM INTERN (include cpt. Distributie si transport(GWh) | 49 923 | 52 027 | 53 736 |  |

Sursa: Raportul ANRE privind rezultatele monitorizarii pietei de energie electrica in perioada 2009-2011 si

Raportul ANRE privind rezultatele monitorizarii pietei de energie electrica in luna iulie 2012

Evolutia relatiei intre volumele tranzactionate pe fiecare din pietele mentionate in tabelul de mai sus si consumul intern estimat in perioada 2008-2011, este prezentata in graficul urmator:

Sursa: Raportul ANRE privind rezultatele monitorizarii pietei de energie electrica in perioada 2008-2011

#### 10.5.2.2 Piata centralizata pentru contracte bilaterale

Participanti inregistrati la piata centralizata a contractelor bilaterale: 93

Conform datelor furnizate de catre OPCOM, situatia pe piata contractelor bilaterale  in luna iulie 2012 s-a prezentat astfel:

- Contracte tranzacţionate in luna iulie:

- Numar: 22

- Cantitate de energie electrica (MWh): 903.250

- Pret mediu ponderat (RON/MWh): 229,87

- Pret mediu ponderat (EUR/MWh): 50,15

- Valoarea tranzactiilor (mil. RON): 207,63

- Valoarea tranzactiilor (mil. EUR): 45,29

- Contracte cu livrare in luna iulie:

- Numar: 58

- Cantitate de energie electrica (MWh): 506.185

- Cota livrarilor pe piata contractelor bilaterale din consumul net estimat (%): 11,76

- Pret mediu ponderat (RON/MWh): 212,94

- Pret mediu ponderat (EUR/MWh): 47,10

- Valoarea tranzactiilor (mil. RON): 107,79

- Valoarea tranzactiilor (mil. EUR0: 23,84

Referitor la functionarea pietii centralizate a contractelor bilaterale cu negociere continua, OPCOM  a furnizat urmatoarele date relevante pentru luna iulie 2012:

- Contracte standard tranzacţionate in luna iulie:

- Cantitate de energie electrica (MWh): 46.032

- Pret mediu ponderat (RON/MWh): 209,45

- Pret mediu ponderat (EUR/MWh): 46,14

- Valoarea tranzactiilor (mil. RON): 9,64

- Valoarea tranzactiilor (mil. EUR): 2,12

- Contracte cu livrare in luna iulie:

- Cantitate de energie electrica (MWh): 34.432

- Cota livrarilor pe PCCB din consumul net estimat (%): 0,8

- Pret mediu ponderat (RON/MWh): 208,24

- Pret mediu ponderat (EUR/MWh): 45,91

- Valoarea tranzactiilor (mil. RON): 7,17

- Valoarea tranzactiilor (mil. EUR): 1,58

#### 10.5.2.3 Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU)

Referitor la functionarea pietei pentru ziua urmatoare, OPCOM a prezentat urmatoarele date relevante pentru luna iulie 2012:

- Participanti inregistrati la PZU: 124

- Numar de participanti activi [participanti/luna]: 79

- Numar mediu de participanti activi [participanti/zi]: 74

- Pret mediu (RON/MWh): 228,81

- Pret mediu (EUR/MWh): 50,47

- Pret mediu ponderat (RON/MWh): 232,36

- Pret mediu ponderat (EUR/MWh0: 51,27

- Volum total tranzactionat (MWh): 878.614,132

- Volum mediu tranzactionat (MWh/h): 1.180,933

- Cota tranzactiilor PZU din consumul net prognozat (%): 19,55%

- Valoarea tranzactiilor (mil. RON0: 204,16

- Valoarea tranzactiilor (mil. EUR0: 45,05

In tabelul de mai jos se prezinta comparativ evolutia PZU in luna iulie 2012 fata de aceiasi luna a anului 2011 si evolutia PZU in luna iulie 2012 fata de luna iunie a aceluiasi an.

Sursa:Raport de piata lunar- OPCOM iulie 2012

10.5.2.4. Piata de echilibrare

Energia efectiv livrata pe piata de echilibrare in perioada mai 2011-iunie 2012 este prezentata in figura urmatoare.

### 10.5.3 Preturi si tarife

#### 10.5.3.1 Piata concurentiala si piata reglementata

Piata de energie electrica din Romania este compusa din piata reglemementată si piata concurentiala, cresterea ponderii pietei concurentiale realizandu-se gradat, prin asigurarea accesului pentru cat mai multi participanti, producatori, furnizori si clienti finali.

Conform Legii nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, calendarul propus de eliminare a tarifelor reglementate la consumatorii este urmatorul:

| Data de implementare | Procentul din piata concurentiala (consumatori necasnici) % | Procentul de achizitie din piata concurentiala (consumatori casnici) % |
| --- | --- | --- |
| 01.09.2012 | 15 | - |
| 01.01.2013 | 300 | - |
| 01.04.2013 | 450 | - - |
| 01.07.2013 | 65 | 10 |
| 01.09.2013 | 85 | 10 |
| 01.01.2014 | 100 | 20 |
| 01.07.2014 | 100 | 30 |
| 01.01.2015 | 100 | 40 |
| 01.07.2015 | 100 | 50 |
| 01.01.2016 | 100 | 60 |
| 01.07.2016 | 100 | 70 |
| 01.01.2017 | 100 | 80 |
| 01.07.2017 | 100 | 90 |
| 31.12.2017 | 100 | 100 |

Piata contractelor bilaterale reglementate

Componenta reglementata a pietei angro a continuat sa functioneze si in anul 2012, in scopul alimentarii la tarife reglementate a consumatorilor casnici si a consumatorilor necasnici care nu au uzat de dreptul de a-si alege furnizorul, precum si pentru acoperirea pierderilor in retele de transport si distributie. Astfel, in mai 2012, contractele bilaterale reglementate au acoperit 44,9 % din consumul intern (au fost luate in considerare contractele tranzactionate in mai 2012, precum si contractele cu livrare in luna mai 2012).

Piata cu amanuntul reglementata

Asemanator cu piata contractelor bilaterale, si PAM a continuat sa functioneze in 2012, atat in regim reglementat cuprinzand toti consumatorii finali care au optat sa continue achizitionarea de energie electrica la tarife reglementate, cat si in regim concurential.

#### 10.5.3.2 Preturi concurentiale

Conform Raportului privind rezultatele monitorizarii pietei de energie electrica in luna mai 2012 preturile medii inregistrate in perioada iulie 2005 –mai 2012 pe PZU si PE sunt:

Preturile medii inregistrate la nivelul anului 2011, respectiv luna mai 2012, pe piata contractelor bilaterale negociate sunt prezentate in tabelul de la cap.10.5.2.1.

La nivelul pietei cu amanuntul(PAM), preturile medii de vanzare la consumatorii alimentati in regim concurential, pentru luna mai 2012, sunt prezentate in graficul urmator:

10.5.3.3 Tarife reglementate

In prezent tarifele pentru energia electrica livrata consumatorilor finali captivi, tarifele medii pentru serviciile de transport si de distributie si tariful pentru activitatea de administrare a pietei angro sunt stabilite si aprobate de ANRE, pe baza costurilor justificate ale agentilor economici.

In cadrul activitatii de stabilire a tarifelor la consumatorii captivi, pe baza prevederilor din Metodologia de calcul necesar stabilirii preturilor si tarifelor reglementate (aprobata prin Ordinul ANRE nr.133/2008), in anul 2012 au fost emise doua ordine ANRE cu privire la tarifele reglementate pentru consumatorii care nu si-au exercitat dreptul la eligibilitate. Astfel:

Ordinul nr.25/2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici

- Ordinul nr.26/2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor captivi, altii decat cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici precum si a preturilor pentru energia reactiva

Pentru consumatorii casnici si pentru cei asimilati consumatorilor casnici, tarifele sunt diferentiate pe:

- niveluri de tensiune: joasa tensiune (0-1 kV inclusiv), medie tensiune (1-110 kV

exclusiv);

- mod contorizare: contoare cu plata post consum, contoare cu preplata;

- zone orare: zona de zi, zona de noapte;

- cu sau fara abonament

Pentru consumatorii captivi, altii decat cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici,

- tarifele sunt diferentiate pe:niveluri de tensiune: inalta tensiune (110 kV si peste), medie tensiune (1-110 kVexclusiv),

- joasa tensiune (0,1-1 kV inclusiv);

- zone orare:

- pentru putere exista: zone de varf seara (orele 20-22 pentru lunile aprilie, mai,

august si septembrie si orele 17-22 pentru restul anului), zona rest ore (orele 22-

20 pentru lunile aprilie, mai, august si septembrie si orele 22-17 pentru restul

anului)

- pentru energie exista: zona de varf (orele 7-9 si orele 20-22), zona normala

(orele 6-7, 9-20, 22-0) si zona de gol (orele 0-6 )

- durate de utilizare: mica, medie, mare

- tip tarif:

- A. Tarif binom diferentiat (pentru putere* si pentru energie),

- B. Tarif monom diferentiat (pentru energie),

- C.Tarif binom simplu (pentru putere* si pentru energie),

- D.Tarif monom simplu (pentru energie)

*) Puterea maxima aprobata prin avizul tehnic de racordare este de pana la 100 kVA

inclusiv

Pe baza prevederilor din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice,aprobata prin Ordinul ANRE nr. 60/2007, a  fost emis de catre ANRE ,Ordinul nr. 45/2010 de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei de energie electrica participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice. In anul 2011, a fost emis Ordinul ANRE nr. 19/2011, privind modificarea Anexei 1 la Ordinului nr. 45/2010.

Tarifele pentru serviciul de transport, pentru serviciul de sistem si pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta sunt:

|  | U.M |  | Tarif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transelectrica |  |  |  |  |
| Tarif mediu pentru serviciul de transport a energiei electrice |  | lei/MWh |  | 18,77 |
| Tarif pentru servicul de sistem, din care - pentru servicii functionale de sistem |  | lei/MWh |  | 10,21 1.07 |
| OPCOM |  |  |  |  |
| Tariful pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta |  | lei/MWh |  | 0,3 |

Pe baza prevederilor din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobata prin Ordinul ANRE nr. 39/2007 si modificata prin Ordinul ANRE nr.24/2010, in anul 2012 a fost emis Ordinul 24/2012 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie.

Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie sunt structurate pe nivele de tensiune, astfel:

| Operator principal distributie | Tarif specific (lei/MWh) pe nivel de tensiune |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IT | MT | JT |
| Societatea Comerciala ”Enel Distributie Banat” SA | 21,00 | 42,00 | 139,00 |
| Societatea Comerciala ”Enel Distributie Dobrogea” SA | 21,00 | 42,00 | 139,00 |
| Societatea Comerciala ”Enel Distributie Muntenia” SA | 10,49 | 31,11 | 136,32 |
| Societatea Comerciala ”E.ON Moldova Distributie” SA | 21,00 | 42,00 | 139,00 |
| Societatea Comerciala ”CEZ Distributie” SA | 21,00 | 42,00 | 139,00 |
| Societatea Comerciala ”Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” SA | 18,00 | 42,00 | 139,00 |
| Societatea Comerciala ”Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord” SA | 18,00 | 42,00 | 101,42 |
| Societatea Comerciala ”Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud” SA | 21,00 | 41,98 | 12,27 |

### 10.5.4. Influenta schemelor de sprijin asupra pretului energiei electrice

In Romania se aplica in prezent doua scheme de sprijin care influenteaza pretul energiei electrice la consumatorul final. Acestea sunt urmatoarele:

- schema de sprijin pentru promovarea producerii energiei din surse regenerabile de energie, prin sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzactionarea certificatelorverzi. Aceasta schema de sprijin se aplica pe o perioada de 15 ani

- schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila, prin bonusul acordat pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta. Aceasta schema de sprijin se aplica in perioada 2010-2023.

Prima schema de sprijin implica obligatia furnizorilor de a achizitiona certificatele verzi de pe piata de certificate verzi si conduce la cresterea pretului energiei electrice la consumatorul final.

A doua schema de sprijin implica o contributie pentru crearea fondului necesar pentru acordarea bonusului, ceea ce conduce de asemenea la cresterea pretului energiei electrice la consumatorul final.

### 10.5.5  Evolutia pietei de energie electrica spre o piata europeana

Comisia Europeana are in vedere crearea unei piete unice de energie electrica. Aceasta va permite tuturor consumatorilor sa isi aleaga liber furnizorii, si tuturor furnizorilor sa isi livreze liber produsele clientilor, inclusiv peste granite in interiorul Uniunii.

Piata interna a UE a fost implementata incepand cu anul 1999.

Pentru formarea pietei unice au fost emise trei pachete legislative, si anume:

- Primul pachet legislativ, care cuprinde Directiva 96/92/CE privind normele comune pentru piata interna de energie electrica

- Al doilea pachet legislativ, care cuprinde:

- Directiva 2003/54/CE privind normele comune pentru piata interna de energie

electrica si de abrogare a Directivei 96/92/CE

- Regulamentul 1228/2003/CE privind conditiile de acces la retea pentru

schimburile transfrontaliere de energie electrica

- Al treilea pachet legislativ, care cuprinde:

- Directiva 2009/72/CE, privind normele comune pentru piata interna a energiei

electrice, (abroga Directiva 2003/54/CE)

- Regulamentul (CE) nr. 713/2009, de instituire a Agentiei pentru Cooperarea

Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

- Regulamentul (CE) nr. 714/2009, privind conditiile de acces la retea pentru

schimburile transfrontaliere de energie electrica (si de abrogare a

Regulamentului (CE) nr. 1228/2003)

Acest al treilea pachet urmareste:

- cresterea independentei operatorilor retelelor de transport,

- accesul nediscriminatoriu al consumatorilor si furnizorilor la retelele de distributie,

- cresterea independentei autoritatii de reglementare,

- infiintarea unui reglementator supranational de energie (ACER), cu scopul de a supraveghea autoritatile nationale de reglementare si de a coordona/armoniza reglementarile existente la nivel national,

- accelerarea ritmului de liberalizare a pietelor, inclusiv pentru consumatorii casnici.

Comunicarea Comisiei(COM) din 10 ianuarie 2007 „O politica energetica pentru Europa” a subliniat importanta finalizarii pietei interne a energiei electrice si a crearii unor conditii de concurenta echitabile pentru toate intreprinderile din domeniul energiei electrice stabilite inComunitate.

Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE stabileste norme comune pentru producerea, transportul,distributia si furnizarea energiei electrice, precum si dispozitii privind protectia consumatorilor, in vederea imbunatatirii si integrarii pietelor de energie competitive, conectate printr-o retea comuna, in Comunitate.

Pentru a grabi formarea pietei unice, CE a emis COM(2011) 658 final – Regulament privind orientari pentru infrastructuri energetice transeuropene si de abrogare a Deciziei nr.1364/2006/CE urmareste integrarea completa a pietei interne a energiei, inclusiv prin garantarea faptului ca nici un stat membru nu este izolat de reteaua europeana.

Consiliul Europei a fixat anul 2014 ca termen pentru finalizarea pietei interne UE de energie electrica.

Pentru Romania se are in vedere intr-o prima etapa participarea la o piata regionala care include Bulgaria, Cehia, Slovacia si Ungaria, urmata de trecerea la piata unica europeana.

### 10.5.6 Piata certificatelor de emisii de CO2

#### 10.5.6.1 Aspecte generale

Schema europeana de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera (ETS – Emission Trading Scheme) functioneaza din anul 2005 la nivelul Uniunii Europene, si din anul 2007 in Romania.

ETS este unul dintre cele mai importante instrumente ale UE pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

In cadrul ETS, un certificat de emisii de gaze cu efect de sera corespunde unei tone de dioxid de carbon echivalent si da dreptul beneficiarului acestui certificat sa emita o tona de dioxid de carbon echivalent.

Baza legala pentru ETS este constituita de Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cunoscuta drept Directiva ETS.

Directiva 2003/87/CE a fost transpusa in Romania prin HG nr.780/2006.

In primele doua perioade de tranzactionare,  2005-2007 si 2008-2012, certificatele de emisii de gaze cu efect de sera au fost alocate instalatiilor in baza unor Planuri Nationale de Alocare, stabilite de Statele Membre si aprobate de CE. Instalatiile sub incidenta ETS au primit certificatele de emisii cu titlu gratuit. Aceste certificate au acoperit aproape in majoritate emisiile generate.

Ca parte a pachetului legislativ Energie-Schimbari climatice adoptat in aprilie 2009,

Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE in vederea imbunatatirii si extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera consolideaza si imbunatateste ETS pentru a conferi o stabilitate pe termen mai lung a cadrului de reglementare.

Astfel, pentru perioada a treia, 2013-2020, au fost introduse noi sectoare de activitate in schema si au fost introduse noi reguli de alocare, armonizate la nivel UE.

A fost stabilit un plafon descrescator pentru numarul de certificate de emisii pana in 2020.Ca urmare a Foii de parcurs pentru trecerea la o economie competitiva cu emisii scazute de dioxid de carbon pana in 2050,  Comunicarea Comisiei COM(2011) 112 final, exista posibilitatea reducerii in continuare a plafonului in contextul evolutiilor ulterioare ale politicilor.

Certificatele de CO2 vor fi achizitionate in cadrul licitatiilor organizate pe platforma comuna a UE.

Incepand cu anul 2013, pentru producerea de energie electrica nu se va mai acorda

alocare gratuita.

Exista totusi doua derogari tranzitorii de la regula achizitiei integrale in cadrul licitatiilor:

- derogare gratuita tranzitorie in baza articolului 10c al Directivei 2003/87/CE revizuite,pentru producatorii de energie electrica eligibili, existenti la data de 31.12.2008, sau avand inceput la aceeasi data procesul fizic de realizare a investitiei, cu conditia utilizarii contravalorii alocarii gratuite pentru modernizarea sectorului energetic.

Aceasta alocare gratuita scade treptat ajungand la zero in anul 2020.

- derogare gratuita tranzitorie in baza articolului 10a al Directivei 2003/87/CE revizuite,pentru celelalte instalatii sub incidenta ETS, cu exceptia producerii de energie electrica si instalatiilor de captare, transport si stocare CO2. Aceasta alocare gratuita scade treptat ajungand la zero in anul 2027.

#### 10.5.6.2 Participantii la piata certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Piata europeana a carbonului acopera in prezent comercializarea in cele 30 de tari care participa la ETS (UE-27, Islanda, Liechtenstein si Norvegia) a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si a altor unitati care pot fi folosite pentru conformare in ETS.

In prezent exista doua categorii principale de participanti pe piata certificatelor de emisii:

- cumparatorii, in scopul conformarii cu schema, care au obligatia reglementata de conformare adica de restituire a unui numar de certificate egal cu cantitatea de emisii de CO2 generate), in termenele stabilite legal;

- intermediarii, care nu au obligatia de conformare.

Caracteristica actuala a ETS este participarea activa a intermediarilor  care

faciliteaza tranzactionarea intre operatorii cu obligatie de conformare. Acestia au dezvoltat produse derivate precum contractele futures, contractele de optiuni si swap-urile, pentru a ajuta firmele participante sa gestioneze riscurile.

Serviciile de intermediere prestate de firmele intermediare sunt foarte importante pentru intreprinderile mici si mijlocii si pentru operatorii instalatiilor individuale care  nu dispun de resursele sau expertiza corespunzatoare, sau ale caror necesitati de

conformare sunt prea mici pentru a justifica o prezenta directa continua pe piata carbonului.

#### 10.5.6.3 Sistemul de tranzactionare pe piata certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Produsele care se tranzactioneaza in prezent pe piata carbonului si care pot fi utilizate pentru conformare sunt:

- certificatele de emisii de gaze cu efect de sera definite in Directiva ETS (EUA

European Union Allowance);

- creditele aferente mecanismelor flexibile din Protocolul de la Kyoto, respectiv:

- reducerile de emisii certificate (Certified Emission Reductions - CER) care

deriva din Mecanismul de Dezvoltare Nepoluanta (Clean Development

Mechanism - CDM);

- unitatile de reducere a emisiilor (Emissions Reductions Units - ERU) din

proiectele de Implementare in Comun (Joint Implementation – JI).

Toate aceste unitati pot fi tranzactionate si livrate imediat (asa-numita tranzactionare pe piata la vedere – spot trade). Majoritatea tranzactiilor o reprezinta produsele derivate bazate pe certificate si CER, cum ar fi contractele forwards, contractele futures, contractele de optiuni si swap-urile.

In anul 2009, 75-80% din volumul total de tranzactionare era reprezentat de contracte cu instrumente derivate.

Dintre burse putem mentiona Bluenext, EEX (European Energy Exchange), ECX (European Climate Exchange) ICE, Opcom, Consus., Bursa Romana de Marfuri. Bursele si alte platforme organizate de tranzactionare comunica in timp real participantilor la piata informatii anonime despre ofertele vanzatorilor si cumparatorilor, despre tranzactii si preturile de inchidere.

Pe langa tranzactionarea bursiera sau extrabursiera prin intermediul unui broker, tranzactiile bilaterale directe dintre doua parti care se cunosc intre ele sunt, de asemenea,posibile. Tranzactiile bilaterale au in general dimensiuni mari, iar pretul acesteia nu este public.

Incepand cu anul 2013, sistemul de licitatie va fi principala metoda de alocare a certificatelor in ETS UE. Ponderea licitatiilor va creste treptat, urmarindu-se aplicarea sa integrala incepand cu 2027.

Regulamentul nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera instituie un cadru de reglementare aplicabil licitatiilor pentru certificate de emisii din cea de a treia perioada de tranzactionare.Tranzactionarea certificatele de emisii se va face prin intermediul unor contracte electronice standardizate.

Dupa fiecare licitatie, veniturile obtinute sunt distribuite Statelor Membre in baza unor

procente fixe deja stabilite.

Pana la implementarea masurilor juridice si a mijloacelor tehnice necesare pentru

livrarea certificatelor de emisii, statele membre vor scoate la licitatie fie contracte

futures, fie contracte forwards.

In temeiul noului regulament privind licitatiile, accesul la aceasta piata primara va fi

restrictionat initial la anumite categorii de participanti. Lista entitatilor eligibile pentru

participarea la licitatii va putea fi extinsa la alte categorii de participanti, pe masura ce se vor acumula elemente despre licitatiile din cea de-a treia perioada de tranzactionare.

Piata EU-ETS este o piata importanta, care a avut un volum anual de 30 miliarde euro in Perioada I-a de tranzactionare si are un volum de 47 miliarde Euro in perioada a II-a, ceea ce reprezinta cca 20% din piata anuala europeana de energie electrica.

CITL (Registrul comunitar independent al tranzactiilor) contine date anuale asupra cantitatilor de emisii realizate si  verificate independent ale tuturor instalatiilor din ETS.

#### 10.5.6.4 Evolutia pretului certificatelor de emisii CO2

Evolutia pretului certificatelor de emisii CO2 este dificil de stabilit, pretul fiind influentat de o multitudine de factori, dintre care:

- Acorduri la nivel international cu privire la tintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera;

- Productiile de energie electrica din surse hidroelectrice, alte surse regenerabile si nuclearelectrice;

- Cererea de energie electrica;

- Evolutia economica (crestere / recesiune);

- Conditiile climatice (in special pentru producatorii de energie electrica in

cogenerare);

- Cantitatea de certificate disponibila pentru licitatii, determinata de:

- Reducerea graduala a Plafonului UE;

- Alocarea tranzitorie gratuita pentru sectoarele supuse riscului de relocare;

- Alocarea tranzitorie gratuita in baza art.10a din Directiva 29/2010;

- Rezerva pentru nou intrati;

- Comportarea participantilor la licitatii.

Pretul CO2 (EUA) a avut o variatie fluctuata pe perioada 2005-2012.

In figura urmatoare este prezentata evolutia pretului CO2 in perioada 2005-2009.

Sursa: EssentTrading – Olanda

In grafic sunt identificate si precizate cauzele celor mai mari variatii de pret.

Criza economica si financiara globala este una din cauzele majore pentru care pretul CO2 a juns la nivelul a cca 7 Euro/tCO2 in perioada ianuarie - februarie 2012.

Evolutia pretului CO2 in perioada august 2010-ianuarie 2012 este prezentata in figura urmatoare:

Sursa: www.co2prices.eu

Cresterea pretului CO2 din luna aprilie 2011, s-a produs ca urmare a deciziei Germaniei de a renunta la energia nucleara., iar scaderea de pret din luna iunie 2011 s-a produs , cand CE a propus tinte obligatorii pentru eficienta energetica. Odata cu cresterea pretului gazelor naturale si a energiei electrice din luna august 2011 a crescut si pretul certificatelor de CO2.

Pentru mentinerea pretului CO2 la un nivel care sa constituie un stimulent pentru politica de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera promovata de CE in perspectiva 2020 - 2050,CE a lansat la 25 iulie 2012 un pachet de documente care au in vedere modificari ale Regulamentului 1031/2010 privind licitatiile, respectiv schimbarea volumului licitatiilor in timp. Documentele sunt urmatoarele:

- SWD (2012) 234 final “Commission Staff Working Document. Information provided on the functioning of the EU Emissions Trading System, the volumes of greenhousegas emission allowances auctioned and freely allocated and the impact on the surplus of allowances in the period up to 2020”, 25 iulie 2012

- “COMMISSION REGULATION (EU) amending Regulation (EU) No 1031/2010 in particular to determine the volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned in 2013-2020”, draft, 25 iulie 2012

- “Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE

COUNCIL amending Directive 2003/87/EC clarifying provisions on the timing of

auctions of greenhouse gas allowances”, draft, 25 iulie 2012

Documentele au fost  supuse dezbaterii publice pana la inceputul lunii octombrie 2012.

Pentru modificarea volumului licitatiilor in timp se au in vedere trei optiuni privind numarul de certificate care se retrage de la licitatii in perioada 2013-2015. Aceste certificate retrase sunt introduce inapoi in perioada 2016-2020.

Cele trei optiuni se refera la numarul de certificate retrase si reintroduse, astfel:

- Optiunea 1: Retragerea unui numar de 1200 milioane certificate,

- Optiunea 2: Retragerea unui numar de 900 milioane certificate,

- Optiunea 3: Retragerea unui numar de 400 milioane certificate

In cadrul documentelor emise de CE in data de 25 iulie 2012 nu se prezinta estimari privind impactul schimbarii volumului licitatiilor in timp asupra evolutiei pretului CO2.

Sunt date numai estimari cantitative privind reducerea surplusului existent de certificate si estimari calitative privind evolutia pretului CO2, astfel:

- Optiunea 1: ofera cel mai puternic suport pentru cresterea pretului in perioada 2013-2015, dar presiunea asupra preturilor in a doua jumatate a perioadei a 3-a  este scazuta;

- Optiunea 2: ofera un suport mai scazut pentru cresterea pretului in perioada 2013-2015, iar presiunea asupra preturilor in a doua jumatate a perioadei a 3-a este mai scazuta;

- Optiunea 3: ofera cel mai mic suport pentru pretul CO2.

#### 10.5.6.5 Influenta EU-ETS asupra pretului energiei electrice si termice

Schema europeana de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera(EU-ETS) este stabilita prin Directiva 2003/87/CE. Odata cu intrarea Romaniei in UE, a devenit obligatorie participarea la EU-ETS.

Toate instalatiile de ardere cu puterea termica mai mare de 20 MWt intra sub incidenta ETS. In cadrul ETS, un certificat de emisii de GES reprezinta dreptul de a emite o tona de dioxid de carbon echivalent intr-o perioada definita.

Operatorul unei instalatii sub incidenta ETS are obligatia de a returna catre autoritatea competenta, in fiecare an, pana la sfarsitul lunii aprilie, un numar de certificate egal cu emisiile de CO2 generate in anul precedent, verificate de catre un verificator independent.

In prezent, costurile de producere a energiei electrice care stau la baza preturilor prezentate in acest capitol, nu cuprind, decat intr-o foarte mica masura, internalizarea costurilor aferente certificatelor de emisii de CO2. In cadrul primelor doua periode de functionare ale schemei, 2005-2007 si 2008-2012, producatorii de energie electrica au primit alocare gratuita,  pentru o productie egala cu media perioadei 2000-2004 .Incepand cu anul 2013, conform prevederilor Directivei 2009/29/CE care completeaza si modifica Directiva 2003/87/CE, nu va mai exista alocare gratuita pentru producerea energiei electrice. Ca urmare, producatorii vor trebui sa cumpere in cadrul licitatiilor organizate de catre guvern, toate certificatele necesare. Astfel, costurile cu CO2 vor deveni importante si vor conduce la cresterea generala a costului energiei electrice atat in Romania, cat si in toate tarile UE, iar preturile de tranzactionare a energiei electrice vor include internalizarea costurilor aferente certificatelor de emisii de CO2 achizitionate.

EU ETS conduce la cresterea costului de producere a energiei electrice, crestere care va deveni semnificativa incepand cu anul 2013.

Pentru energia termica se aloca gratuit un nr. de certificate care reprinzinta in primul an al perioadei de tranzactionare 80% din cantitatea de CO2 realizata pentru energia termica, medie a perioadei anterioare de tranzactionare (2008-2012) si apoi pâna in anul 2020, inclusiv cantitatea scade cu 10% anual. In municipiul Timisoara, pentru a nu fi nevoie sa se cumpere certificate CO2 pentru producerea energiei termice in perioada 2013-2020 si astfel sa se creasca pretul acesteia, trebuie urgentate masurile de eficientizare a sistemului de alimentare cu caldura pentru reducerea necesarului de energie termica. In acest caz masura cu cea mai mare si rapida eficienta este reabilitarea termica a cladirilor.

# 11. LEGISLATIA IN DOMENIUL ENERGIE ŞI MEDIU

## 11.1. Legislatie in domeniul energiei

Documentele legislative din domeniul energie prezentate in continuare cuprind aspecte din legislatia nationala si din cea europeana.

Legislatia nationala se regaseste pe doua niveluri:

- legislatia primara: legi, hotarari de guvern si ordonante.

- legislatia secundara (la nivel institutional): ordine si reglementari ale autoritatilor de reglementare competente.

La nivel institutional, energia termica se afla sub jurisdictia a doua agentii de reglementare:

ANRE – Agentia Nationala de Reglementare in domeniul Energiei , are rolul de a

reglementa, monitoriza si controla functionarea sectorului energiei si pietelor

energiei electrice si gazelor naturale in conditii de concurenta, transparenta,

eficienta si protectie a consumatorilor.

ANRE este organizata si functioneaza ca autoritate administrativa autonoma, cu

personalitate juridica.

ANRE reglementeaza activitatea de producere a energiei termice in cogenerare

destinata serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat.

Principalele atributii si competente ale ANRE in domeniul energiei termice in

cogenerare sunt:

- acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru operatorii

economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producatorii de energie

termica produsa in cogenerare.

- aproba preturile si tarifele practicate pentru activitatile si serviciile aferente

producerii energiei termice in cogenerare destinate propulatiei.

- stabileste contractele-cadru de vanzare a energiei termice produse in

cogenerare.

ANRSC –- Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de

Utilitati Publice, o institutie publica, de interes national, ce functioneaza in

subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, infiintata in anul 2001.

In domeniul serviciului public de alimentare cu energie termica furnizata in sistem

centralizat, ANRSC are urmatoarele atributii principale:

- monitorizarea si controlul operatorilor din sistemul de alimentare centralizata cu

energie termica - SACET - cu privire la respectarea reglementarilor emise de

autoritate;

- elaborarea regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie

termica;

- elaborarea si aprobarea caietului de sarcini-cadru pentru realizarea serviciului

public de alimentare cu energie termica prin SACET, precum si a documentatiei cadru pentru delegarea gestiunii serviciului si a SACET aferent.;

- elaborarea si aprobarea, prin ordin al presedintelui, a contractului-cadru si a

conventieicadru de furnizare a energiei termice;

- elaborarea regulamentului pentru acordarea licentelor, care se aproba prin HG;

- acordarea de licente pentru operatori.

ANRSC reglementeaza activitatile de producere, transport, distributie si furnizare

a energiei termice, cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare.

### 11.1.1 Legislatia nationala primarǎ in domediul energiei

- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 stabileşte cadrul de reglementare pentru desfaşurarea activitatilor in sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse in cogenerare, in vederea utilizarii optime a resurselor primare de energie in conditiile de accesibilitate, disponibilitate şi suportabilitate şi cu respectarea normelor de siguranta, calitate şi protectie a mediului.

- Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006 reglementeaza desfaşurarea activitatilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termica utilizata pentru incalzire şi prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia şi furnizarea energiei termice in sistem centralizat, in conditii de eficienta şi la standarde de calitate, in vederea utilizarii optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protectie a mediului.

- Ordonanta Guvernului nr.22/2008 privind eficienta energetica şi promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie stabileste cadrul necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici nationale de utilizare eficienta a energiei, in conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, privind implementarea programelor de crestere a eficientei energetice iar politica nationala de utilizare eficienta a energiei este considerata parte integranta a politicii energetice a statului.

In scopul realizarii politicii nationale s-au intocmit programe proprii de eficienta energetica, care sa includa atat masuri pe termen scurt, cat si masuri pe termen lung, care au in vedere intreg lantul: producere - transport - distributie - utilizator si vor include actiuni pentru:

- realizarea scenariilor pe termen lung privind cererea si oferta de energie;

- promovarea utilizarii tehnologiilor eficiente si nepoluante;

- incurajarea finantarii investitiilor in domeniul eficientei energetice, prin participarea statului si a sectorului privat;

- promovarea cogenerarii de mica si medie putere si a masurilor pentru cresterea eficientei;

- sistemelor de producere, transport, distributie a caldurii la consumator;

- evaluarea impactului negativ asupra mediului;

- promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

- Hotarirea de Guvern nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei Nationale in domeniul eficientei energetice.

- Hotararea de Guvern nr. 882/2004 privind aprobarea Strategiei Nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere şi distributie centralizata.

- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor are scopul de

promovare a cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica.

Legea stabileşte conditii cu privire la:

- cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor;

- aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi;

- aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor lucrari de modernizare;

- certificarea energetica a cladirilor;

- verificarea tehnica periodica a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalatiilor de climatizare din cladiri si, in plus, evaluarea instalatiilor de incalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.

- Hotararea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind  accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice.

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006.

- Hotararea de Guvern nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila stabileste cadrul legal necesar promovarii si dezvoltarii cogenerarii de inalta eficienta, bazate pe cererea de energie termica utila si pe economisirea energiei primare pe piata de energie, in scopul cresterii eficientei energetice si imbunatatirii securitatii alimentarii cu energie, tinand cont de conditiile climatice si economice specifice Romaniei.

- Hotararea de Guvern nr. 1215 /2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin  pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica  utila.

- Hotararea de Guvern nr.1461 /2008- aprobarea -Procedurii privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrica produsa in cogenerare de eficienta inalta.

- Hotararea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007÷2020.

Obiectivul general al strategiei sectorului energetic il constituie satisfacerea necesarului de energie atat in prezent, cat si pe termen mediu si lung, la un pret cat mai scazut, adecvatunei economii moderne de piata si unui standard de viata civilizat, in conditii de calitate, siguranta in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile.

Principalele obiective ale strategiei energetice sunt:

- asigurarea dezvoltarii durabile a economiei;

- diversificarea resurselor energetici primare;

- crearea si asigurarea functionarii pietelor concurentiale de energie electrica;

- asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat al tuturor participantilor la

- piata de energie;

- transparenta tarifelor, preturilor si taxelor la energie electrica;

- promovarea surselor regenerabile;

- asigurarea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor;

- promovarea productiei de energie electrica realizata in sisteme de cogenerare de inalta eficienta, asociata energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat.

Obiectivele strategice ale acestui act sunt:

Siguranta energetica

- Cresterea sigurantei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice şii limitarea dependentei de resursele energetice de import,

- Diversificarea surselor de import, a resurselor energetice si a rutelor de transport al acestora,

- Cresterea nivelului de adecvanta a retelelor nationale de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului,

- Protectia infrastructurii critice,

Dezvoltare durabila

  - Cresterea eficientei energetice;

  - Promovarea producerii energiei pe baza de resurse regenerabile;

- Promovarea producerii de energie electrica şi termica in centrale cu cogenerare, in      special in instalatii de cogenerare de inalta eficiente;

  - Sustinerea activitatilor de cercetare-dezvoltare si diseminare a rezultatelor

cercetarilor aplicabile;

- Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului inconjurator;

  - Utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare.

Competitivitate

- Dezvoltarea pietelor concurentiale de energie electrica, gaze naturale, petrol, uraniu, certificate verzi, certificate de emisii ale gazelor cu efect de sera si servicii energetice;

- Liberalizarea tranzitului de energie si asigurarea accesului permanent si nediscriminatoriu al participantilor la piata la retelele de transport, distributie şi interconexiunile internationale;

- Continuarea procesului de restructurare si privatizare in sectoarele energiei electrice, termice si al gazelor naturale;

- Continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, in vederea cresterii profitabilitatii si accesului pe piata de capital.

- Hotarare de Guvern 381/2008 privind aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort".

Programul “Termoficare 2006÷2015 caldura si confort” cuprinde doua componente:

a) reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica;

b) reabilitarea termica a cladirilor.

11.1.2, Legislatia nationala secundara in domeniul energiei

- Ordin nr. 23/2004 privind procedura de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;

- Ordin nr. 25/2004 privind Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica

-Ordin ANRE nr. 23/2010 privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila in cogenerare de inalta eficienta.

-  Ordinul presedintelui ANRSC nr. 66/2007 pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in cogenerare.

- Ordinul preşedintelui ANRSC nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica.

- Ordin ANRE nr. 36/2010 privind modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a

preturilor pentru energia electrica si termica produsa si livrata din centrale de

cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru

cogenerarea de inalta eficienta, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 3/2010.

- Ordin ANRE nr. 37/2010 privind aprobarea pretului de referinta pentru energia

electrica si a preturilor reglementate pentru energia electrica practicate de

producatorii de energie electrica si termica in cogenerare ce beneficiaza de schema

de sprijin conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea

criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru

promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila.

- Ordin ANRE nr. 46/2011 pentru modificarea si completarea Procedurii de avizare a

proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobata prin

Ordinul ANRE nr. 26/2010.

- Ordin nr. 49/2011 privind aprobarea pretului de referinta al energiei electrice si a

preturilor reglementate pentru energia electrica, practicate in anul 2012 de

producatorii de energie electrica si termica in cogenerare, care beneficiaza de

schema de sprijin.

- Ordin ANRE nr. 17/2011 pentru modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a

preturilor pentru energia electrica si termica produsa si livrata din centrale de

cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru

cogenerarea de inalta eficienta, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii

Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 3/2010.

- Ordin ANRE nr.18/2011 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru

energia electrica si a preturilor de referinta pentru energia termica produsa si livrata

din centrale de cogenerare de inalta eficienta.

- Ordin ANRE nr.20/2011 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a Contractului-cadru dintre producatorul de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului si restituirea supracompensarii/bonusului necuvenit.

- Ordin ANRE nr.33/2011 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare si raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila.

- Ordin ANRE nr. 26/2012 privind aprobarea tarifelor reglementate la energia

electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor

captivi, altii decat cei casnici si cei asimilati acestora.

11.1.3 Legislatia europeana in domeniul energiei

- Directiva nr. 8/2004 privind promovarea cogenerarii pe piata de energie este unul din cele mai importante documente elaborate de UE in domeniul cogenerarii.

Directiva Uniunii Europene privind promovarea cogenerarii urmareste crearea unui cadru pentru sustinerea acestei tehnologii eficiente si depasirea barierelor existente, in vederea patrunderii pe pietele liberalizate de energie electrica si de a utiliza potentialul nefolosit.

Principalul argument in favoarea cogenerarii ramane reducerea consumului de combustibil si prin aceasta a emisiilor de gaze cu efect de sera. Pe termen scurt, Directiva urmareste sa sprijine instalatiile de cogenerare existente si sa creeze un mecanism echilibrat pe piata.

- Cartea verde asupra sigurantei alimentarii cu energie cere masuri in favoarea trecerii la utilizarea instalatiilor de producere eficienta a energiei, “incluzand şi cogenerarea”;

- Rezolutia din 25.10.2002 asupra punerii in aplicare a primei etape a programului european privitor la schimbarile climatice, urmarea protocolului de la Kyoto: “Parlamentul european saluta ideea de a se supune aprobarii o propunere de revigorare a masurilor comunitare pentru promovarea cogenerarii si cere adoptarea rapida a unei directive” pentru aceasta.

- Directiva nr.2002/ 91/CE asupra performantelor energetice ale cladirilor.

## 11.2 Legislatia in domeniul mediului

### 11.2.1 Legislatie nationala

Principalele documente legislative in vigoare din domeniul mediului sunt

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator are ca scop protejarea sanatatii umane şi a mediului ca intreg prin reglementarea masurilor destinate mentinerii calitatii aerului inconjurator acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului inconjurator stabilite prin lege şi imbunatatirea acesteia in celelalte cazuri.

C:\Documents and Settings\MMalac\Local Settings\id9i\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00141121.HTM - #Legea prevede masuri la nivel national privind:

C:\Documents and Settings\MMalac\Local Settings\id9i\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00141121.HTM - #a)definirea şi stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului inconjurator destinate sa evite şi sa previna producerea unor evenimente daunatoare şi sa reduca efectele acestora asupra sanatatii umane şi a mediului ca intreg;

C:\Documents and Settings\MMalac\Local Settings\id9i\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00141121.HTM - #b)evaluarea calitatii aerului inconjurator pe intreg teritoriul tarii pe baza unor metode şi criterii comune, stabilite la nivel european;

C:\Documents and Settings\MMalac\Local Settings\id9i\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00141121.HTM - #c)obtinerea informatiilor privind calitatea aerului inconjurator pentru a sprijini procesul de combatere a poluarii aerului şi a disconfortului cauzat de acesta, precum şi pentru a monitoriza pe termen lung tendintele şi imbunatatirile rezultate in urma masurilor luate la nivel national şi european;

C:\Documents and Settings\MMalac\Local Settings\id9i\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00141121.HTM - #d)garantarea faptului ca informatiile privind calitatea aerului inconjurator sunt puse la dispozitia publicului;

C:\Documents and Settings\MMalac\Local Settings\id9i\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00141121.HTM - #e)mentinerea calitatii aerului inconjurator acolo unde aceasta este corespunzatoare şi/sau imbunatatirea acesteia in celelalte cazuri;

C:\Documents and Settings\MMalac\Local Settings\id9i\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00141121.HTM - #f)promovarea unei cooperari crescute cu celelalte state membre ale Uniunii Europene in vederea reducerii poluarii aerului;

C:\Documents and Settings\MMalac\Local Settings\id9i\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00141121.HTM - #g)indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile, conventiile şi tratatele internationale la care Romania este parte.

- Ordin nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera

- Hotararea nr.440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere are ca scop stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere şi se aplica instalatiilor de ardere a caror putere termica nominala este egala cu sau mai mare de 50 MW, denumite instalatii mari de ardere, indiferent de tipul de combustibil utilizat, respectiv solid, lichid sau gazos.

-Hotarare de Guvern nr. 1856/2005 privind platformele nationale de emisie pentru

anumiti poluanti atmosferici.

-Hotarare de Guvern nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului National de actiune privind schimbarile climatice (PNASC).

- Hotarare de Guvern nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera;

- Hotarare de Guvern nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioadele 2007 şi 2008 – 2012;

- O.M. nr.1474/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului national al emisiilor de gaze cu efect de sera;

- O.M. nr.1897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2008-2012,

- O.M. nr. 254/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012;

- O.M. nr. 2851/2011 privind aprobarea alocarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera cu titlu gratuit pentru activitatile de aviatie, pentru anul 2012 şi perioada 2013 – 2020;

- Ordonanta de urgenta nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene;

- Ordin nr.1883/2194/152/2011 privind stabilirea cadrului institutional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru intreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizata şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii in temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

-Hotarare de Guvern nr.470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi;

- Ordinul Ministerului Mediului nr. 85/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului National de Alocare.

Odata cu intrarea Romaniei in UE, a devenit obligatorie participarea la schema europeana de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cunoscuta prin abrevierea EU-ETS (European Union – Emission Trading Scheme).

Scopul EU ETS reprezinta promovarea unui mecanism de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera de catre agentii economici cu activitati care genereaza astfel de emisii, in asa fel incat indeplinirea angajamentelor asumate de UE sub Protocolul de la Kyoto sa fie mai putin costisitoare.

Directiva 2003/87/CE se refera la infiintarea schemei de comercializare a

certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (emisiile de dioxid de carbon).

Planul National de Alocare determina cantitatea totala de emisii de CO2 pe care Statele Membre le acorda companiilor lor, care pot fi cumparate sau vandute de catre aceste companii.

### 11.2.2 Legislatie comunitara in domeniul mediului

- Pachetul legislativ „Energie – Schimbari Climatice” a fost agreat de şefii de stat şi de guvern la Consiliul European din 13 decembrie 2008 şi adoptat in cadrul reuniunii plenare a Parlamentului European din data de 17 decembrie 2008.
„Pachetul” repartizeaza intre Statele Membre, prin criterii şi tinte, obiectivele UE asumate la Consiliul European de primavara 2007, respectiv:
1) de reducere, pana in 2020, cu cel putin 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES);
2) de creştere, in acelaşi interval de timp, cu 20% a ponderii energiilor regenerabile in totalul consumului energetic; şi
3) creşterea eficientei energetice cu 20%.

„Pachetul” legislativ contine patru acte normative europene:
1. Pentru sectoarele aflate sub incidenta schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (ETS), extinderea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera prin introducerea altor sectoare/categorii de instalatii şi includerea altor gaze cu efect de sera (in prezent se aplica doar emisiilor de dioxid de carbon) – Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, de modificare a Directivei 2003/87/CE in vederea imbunatatirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera;
2. Pentru sectoarele non-ETS, distribuirea efortului de reducere intre Statele Membre, prin stabilirea unor tinte diferentiate situate intre –20% şi +20% fata de anul 2005 – Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera astfel incat sa respecte angajamentele Comunitatii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2020;
3. Promovarea tehnologiei de captare şi stocare a dioxidului de carbon – Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind stocarea geologica a dioxidului de carbon;
4. Stimularea utilizarii surselor regenerabile de energie – Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile.

- DIRECTIVA 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;

- DECIZIA COMISIEI 278/2011 de stabilire, pentru intreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizata şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii in temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- REGULAMENTUL (UE) 1031/2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii;

- DECIZIE A COMISIEI 1983/2011 privind orientarile referitoare la metodologia de alocare in mod tranzitoriu de certificate gratuite de emisii pentru instalatiile de producere a electricitatii in temeiul articolului 10c alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE;

- COMUNICARE A COMISIEI – Document de orientare privind aplicarea optionala a articolului 10c din Directiva 2003/87/CE;

- REGULAMENTUL (CE) 2216/2004 privind un sistem de registre standardizat şi securizat in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

- REGULAMENTUL (UE) 1193/2011 de creare a registrului Uniunii pentru perioada de comercializare care incepe la 1 ianuarie 2013 şi perioadele de comercializare ulterioare ale schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2216/2004 şi (UE) nr. 920/2010 ale Comisiei;

- DECIZIA COMISIEI 589/2007 de stabilire a unor orientari privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- DIRECTIVA  2010/75/UE PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE (IED)

(IPPC RECAST)

- stabileşte norme referitoare la prevenirea și controlul integrat al poluarii care rezulta din activitațile industriale;

- stabilește normele destinate pentru prevenirea, sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor in aer, apa sau sol;

- Pentru prevenirea generarii deșeurilor, pentru a se atinge un nivel inalt de protecție a mediului in intregul sau.

Directiva privind emisiile industriale – IED (IPPC Recast), a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in data de 17 decembrie 2010 şi va avea urmatorul calendar:

  - 06 ianuarie 2011 - intrarea in vigoare;

  - 06 ianuarie 2013- Termen de transpunere pentru Statele Membre - 2 ani se aplica tuturor instalatiilor noi (investitorii şi elaboratorii de proiecte noi, indiferent de sursa de finantare trebuie sa fie informati din timp cu privire la cerintele acestei directive);

  - 06 ianuarie 2014 toate instalatiile existente aflate sub incidenta Directivelor: IPPC, SE, WI si TiO2 trebuie sa indeplineasca cerintele IED. Exceptie fac instalatiile LCP, care vor trebui sa respecte prevederile din Capiotolul III şi Anexa V, incepand cu data de 01 ianuarie 2016;

  - 6 iulie 2015 instalatiile existente nou introduse sub IED trebuie sa functioneze conform cu prevederile directivei (ex. : instalatiile pentru deşeuri, fabricarea panourilor din lemn, conservarea lemnului şi produselor din lemn);

  - 1 ianuarie 2016 - LCP, trebuie sa respecte prevederile din Capiotolul III şi Anexa V;

  - 30 iunie 2020 se incheie planurile nationale de tranzitie (sub IED) pentru LCP;

  - 31 decembrie 2023 se incheie derogarile (sub IED) privind numarul limitat de ore de functionare

# 12. MASURI DE EFICIENTIZARE A FUNCTIONARII SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU CALDURA DIN MUNICIPIUL TIMISOARA

Programul „Termoficare 2006÷2015 caldura si confort” cuprinde doua componente:

a) Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica

1. Unitatea/unitatile de productie a agentului termic

2. Reteaua de transport a agentului termic primar (apa fierbinte)

3. Puncte termice si Centralele termice

4. Reteaua de distributie a apei calde si a agentului termic de incalzire.

b) Reabilitarea termica a cladirilor

1. Reteaua interioara de alimentare a imobilului cu apa calda si cu agent termic de incalzire;

2. Contorizarea individuala impreuna cu robinetele termostatice;

3. Reabilitarea termica a anvelopei cladirilor de locuit, respectiv a fatadelor, teraselor si a tamplariei exterioare.

Obiectivele principale ale Programului sunt urmatoarele:

- reducerea semnificativa a costurilor cu energia termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum pentru toti consumatorii racordati la sistemele de alimentare centralizata cu energie termica prin cresterea eficientei acestor sisteme si imbunatatirea calitatii serviciului;

- reducerea consumului de resurse energetice primare ;

- randamentele energetice anuale ale unitatilor de productie a agentului termic vor fi de cel putin 80%, inclusiv pentru unitatile de producere a energiei care vor folosi biomasa ca resursa energetica primara;

- reducerea pierderilor tehnologice in retelele de transport al agentului termic primar si in retelele de distributie pana la valoarea de maxim 15% din cantitatea de energie vehiculata;

- valorificarea pe plan local a potentialului de resurse regenerabile pentru acoperirea cererii de energie termica pentru populatie si inlocuirea sau reducerea combustibililor scumpi;

- reducerea  poluarii  prin diminuarea cantitatilor de emisii de gaze cu efect de sera.

## 12.1 Necesitatea si oportunitatea eficientizarii sistemului de termoficare

Consumul de energie termica pentru incalzire si pentru prepararea apei calde de consum din municipiul Timisoara, care in prezent este asigurat din cele 2 surse principale de caldura si centralele termice de cvartal, s-a diminuat semnificativ in ultimii ani. Prin urmare, sistemul actual de alimentare cu energie termica este supradimensionat din punct de vedere al capacitatilor de productie din surse, al diametrelor retelelor primare si secundare, al capacitatilor din punctele termice si centralele termice de cvartal.

Scaderea permanenta in ultimii ani a consumului de energie termica se datoreaza unui complex de factori de natura sociala si economica, respectiv:

- desfiintarea unor companii industriale consumatoare de energie termica;

- construirea de catre unele companii a unor surse proprii de energie termica;

- cresterea permanenta a pretului combustibilului, ceea ce a condus implicit la cresterea pretului energiei;

- situatia financiara dificila a populatiei care, din cauza nivelului veniturilor, a recurs la

solicitarea debransarilor partiale sau totale a locuintelor de la sistemul centralizat de

termoficare.

-cerinte privind conditiile de mediu diferite in cazul surselor din sistemeul centralizat de alimentare cu caldura si centrale termice de bloc si de apartament, ceea ce face ca energia termica produsa in sistem centralizat sa fie dezavantajata fata de cea produsa in special in centrale de apartament, adica este supusa unei concurente neloiale.

Un alt aspect care a condus la scaderea cantitatii anuale de caldura livrata, consta in conditiile meteorologice favorabile din ultimii ani.

In concluzie, in prezent o mare parte din sistemul de termoficare din municipiul Timisoara functioneaza cu eficienta redusa (randamente scazute, pierderi de energie termica prin izolatie si de fluid ridicate etc).

In plus, caracteristicile tehnice si constructive ale imobilelor racordate la sistemele centralizate de incalzire urbana prezinta o serie de caracteristici nefavorabile din punctul de vedere al performantelor termice, si anume:

- zidurile exterioare si terasele realizate cu tehnologii si materiale care faciliteaza transferul de caldura catre exterior;

- tamplarii cu performante foarte scazute din punctul de vedere al transferului de caldura;

- instalatiile interioare de incalzire nu sunt individualizate pe apartamente si prezinta un grad inalt de uzura.

Avand in vedere aspectele negatizve prezentate mai sus si coroborat cu sprijinul guvernamental acordat comunitatilor locale prin adoptarea Programului “Termoficare 2006÷2015 caldura si confort” precum si a posibilitatilor de finantare a unor lucrari cu fonduri europene, este oportuna aplicarea unor solutii tehnice performante in scopul eficientizarii sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice. Obiectivul principal urmarit prin realizarea proiectului integrat de eficientizare pe intregul lant de la sursa pana la consumatorul final consta in asigurarea optimizarii functionarii sistemului centralizat de producere, transport si distributie din municipiul Timisoara, in vederea cresterii eficientei energetice, a gradului de siguranta in alimentarea cu caldura a consumatorilor urbani, precum si protejarea mediului inconjurator in conformitate cu normele europene.

Necesitatea si oportunitatea eficientizarii  intregului sistem de termoficare rezida din urmatoarele considerente:

1.Gradul de cogenerare al producerii energiei in sursele din sistemul de alimentare cu caldura din Municipiul Timisoara este sub posibilitatile create de consumul de energie termica; marimea consumului de apa calda menajera vara nu permite functionarea in cogenerare a CET SUD, iar in CET Centru din cauza vechimii instalatiilor, pretului gazelor naturale si a conditiilor contractuale privind achizitia gazelor naturale s-a renuntat la functionarea in cogenerare, centrala functionând numai cu CAF-uri, deci in regim de centrala termica.

2.Cele 2 CET-uri ca si CT-urile de cvartal sunt supradimensionate comparativ cu cerintele actuale de consum si cu atât mai mult fata de cerintele viitoare care se vor diminua datorita masurilor de eficientizare a retelelor primare si de distributie, precum si a masurilor ce trebuie intreprinse la consumatori;

3. Pentru cresterea gradului de cogenerare inalt eficienta si utilizarea energetica a deseurilor trebuie realizata investitia de montare a unei instalatii de cogenerare pe deseuri menajere, ai carei indicatori tehnico-economici au fost aprobati de catre Consiliul Local iar procedura pentru contracatrea lucrarii este in curs de desfasurare.

4.Efectuarea/ executia in curs a unor lucrari pentru cresterea eficientei energetice si pentru incadrarea in normele de emisii stabilite prin reglementari interne si directive europene. In urma acestor lucrari au crescut/vor creste randamentele cazanelor la nivelul tehologiilor europene de la aceasta data (mult mai ridicate decit cele prevazute in Programul  termoficare 2006-2015) si toate instalatiile mari de ardere se vor incadra in concentratiile de emisii evacuate in aer, stabilite prin reglementari, cu valabilitate pâna la 31.12.2015. Pentru incadrarea in concentratiile prevazute in Diretiva 2010/75/2010 si HG 440/2010  trebuie intreprinse actiunile si realizarea lucrarilor ce rezulta ca necesare si care au fost prezentate  la cap.9.3 .

5.Pierderile de caldura in retelele primare si cele de distributie sunt ridicate si au tendinta de crestere, deci este necesar sa se continue reabilitarea acestora.

6. Retelele termice primare si secundare, ca si punctele termice, sunt supradimensionate atât fata de consumul actual si in mod deosebit fata de cel de perspectiva, pierderile de caldura chiar si teoretice fiind mai mari decit cele aferente unor instalatii dimensionate corespunzator consumurilor reduse. Este absolut necesara montarea/activarea recirculatiei pentru apa calda de consum.

7. Anvelopa cladirilor/blocurilor are rezistenta termica redusa, ceea ce conduce la pierderi mari de caldura deci la consumuri ridicate, iar tâmplaria, din cauza  conceptiei, a materialelor din care este executată precum si a uzurii, determina o viteza de inlocuire a aerului din apartamente  peste valoarea optima, efectul fiind acelasi de creştere al consumului de caldura. Pentru reducerea pierderilor de caldura din locuinte este necesara reabilitarea/montarea izolatiei termice a cladirilor si inlocuirea tâmplariei.

8.Reabilitarea instalatiilor interioare din locuinte prin izolarea conductelor din subsoluri, montarea de diafragme pe plecarea coloanelor verticale de incalzire pentru echilibrarea hidraulica a acestora sau trecerea la fucntionarea cu debite variabile prin montarea de robineti termostatati la corpurile de incalzire si variatoare de turatie la pompele din punctele termice/CT-uri, indiferent de sistemul de racordare care se va adopta.

9. Introducerea contorizarii individuale in cazul racordarii locuintelor pe orizontala.

In contextul cresterii competitiei pe piata de energie, prioritatea acordata cogenerarii rezidǎ din avantajele sale principale, si anume:

- Economie de combustibil; producerea combinata a energiei electrice si termice intr-o instalatie de cogenerare este considerabil mai eficienta decat producerea acelorasi cantitati de energie electrica si termicǎ separat in centrale electrice si centrale termice clasice.

- Reducerea poluǎrii atmosferice; eficienta ridicata a utilizarii combustibilului are un impact pozitiv asupra mediului, emisiile de gaze de ardere fiind mai reduse decat in cazul altor metode de producere a energiei. De aceea extinderea cogenerarii poate fi un instrument de baza in indeplinirea programelor de reducere a poluarii si mai ales a emisiilor atmosferice de bioxid de carbon. Astfel, promovarea/extinderea sistemelor de cogenerare raspunde necesitatilor generale privind cresterea eficientei energetice si protectia mediului inconjurator.

Masurile  propuse pentru eficientizarea functionarii in perioada de perspectiva a

sistemului integrat de termoficare din municipiul Timisoara au fost stabilite ca urmare a analizarii unor solutii tehnice moderne si performante la nivel mondial, cu un grad redus de poluare a mediului ambiant. S-a tinut seama, de asemenea, de noile prevederi legislative care asigura facilitati in ceea ce priveste implementarea masurilor de crestere a eficientiei globale a sistemelor de termoficare. Principalele efecte scontate ca urmare a implementarii masurilor propuse, constau  in:

- reducerea pierderilor de caldura din cadrul sistemului,

- reducerea consumurilor specifice si proprii  de combustibil si respectiv energie electrica,

- cresterea eficientei echipamentelor si instalatiilor din cadrul sistemului,

- cresterea gradului de siguranta in exploatare a sistemului,

- reducerea costurilor de producere a energiei,

- facturarea  corecta a cantitatii de energie termice livrata si cresterea gradului de incasare a facturilor,

- cresterea gradului de protectie a mediului ambiant ca urmare a reducerii emisiilor poluante (CO2, CO, SO2, NOx, pulberi etc).

In vederea implementarii masurilor de eficientizare a sistemului integrat de termoficare din Municipiul Timisoara care vor permite Consiliului Local/COLTERM  sa beneficieze si de facilitatile pe care le ofera prevederile legislative referitoare la sistemele de termoficare, au fost abordate distinct urmatoarele tipuri de lucrari:

- Lucrari cu privire la cele 2 surse principale de producere a energiei termice in vederea producerii agentului termic in conditii de eficienta energetica ridicata;

- Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor de transport agent primar;

- Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor de distributie;

- Lucrari de reabilitare si modernizare a Punctelor Termice;

- Lucrari de reabilitare si modernizare a Centralelor Termice;

- Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor interioare de alimentare a imobilului cu apa calda si agent termic de incalzire;

- Lucrari de reabilitare termica a anvelopei cladirilor;

Avind in vedere ca strategia de alimentare cu caldura a Municipiului Timisoara a fost actualizata in anul 2009, iar pâna in prezent nu au aparut modificari  in situatia surselor care sa impuna modificarea solutiilor privind sursele, se mentin solutiile tehnologice prevazute in stategia din anul 2009. Singura modificare care apare este aceea ca datorita cantitatii mai reduse de deseuri menajere decât cele luate in calcul la data intocmirii studiului de fezabilitate pentru montarea unui grup de cogenerare pe biomasa (deseuri municipale) in CET SUD, caracteristicile acestui grup s-au modificat, iar valoarea investitiei s-a diminuat cu circa 2 milioane de Euro, valoare ce nu poate infuenta semnificativ rezultatul analizei ecomonice.

## 12.2 Masuri pentru imbunatatirea eficientei la consumatorii de caldura

Masurile propuse pentru imbunatatirea eficientei la consumatorii de caldura, cuprind:

1) Reabilitarea si modernizarea retelelor interioare de alimentare a imobilului cu apa calda si agent termic de incalzire;

2) Reabilitarea termica a anvelopei cladirilor - fatade, terase, tamplarie exterioara.

### 12.2.1 Solutii de imbunatatire a sistemului de alimentare cu caldura la nivelul imobilului/consumatorilor

Scopul lucrarilor de reabilitare/modernizare:

- asigurarea confortului termic in spatiile locuite, simultan cu diminuarea cheltuielilor aferente incalzirii;

- adoptarea solutiilor care servesc scopului anterior mentionat, pe baza evaluarii eficientei economice a acestora, pe de o parte, şi a gradului de suportabilitate a costurilor de catre locatari şi autoritatile locale, pe de alta parte.

Prezentarea lucrarilor de reabilitare/modernizare a instalatiilor de incalzire interioara

1. Modernizarea sistemului de echilibrare hidraulica a retelei de distributie şi dotarea fiecarui racord de bloc cu dispozitiv de mentinere a diferentei de presiune reala constanta corelata cu debitul de calcul, concomitent cu mentinerea/dimensionarea corpurilor de incalzire la nivelul de calcul; orice supradimensionare intr-o incapere perturba functionarea celorlalte corpuri de incalzire din locuinta respectiva si a celorlalte racordate din aceeasi conducta.

2. Modificarea/reabilitarea sistemului de distributie a agentului termic in cladire, care se poate realiza prin:

- Mentinerea actualului sistem de distributie verticala şi dotarea corpurilor de incalzire cu repartitoare de cost şi cu robinete cu cap termostatic.

- Inlocuirea actualului sistem de distributie verticala cu un sistem  orizontal de distributie, masura care va consta in:

- Modificarea distributiei orizontale din subsolul tehnic prin reducerea numarului de coloane verticale care vor strabate pe inaltime blocul, adica realizarea unei singure coloane pentru o scara de bloc care sa treaca prin casa scarii si din care sa se racordeze fiecare apartament/locuinta;

- La nivelul fiecarui palier se vor realiza racorduri prevazute cu contoare de caldura pe fiecare apartament;

- In interiorul apartamentului se va adopta distributia bitubulara orizontala prin debranşarea corpurilor de incalzire de la coloanele actuale de alimentare cu agent termic;

- In scopul realizarii stabilitatii hidraulice a sistemului şi a unui reglaj  de calitate se recomanda ca fiecare racord de apartament sa fie dotat cu dispozitiv de presiune diferentiala constanta;

- Atat contorul individual de caldura cat şi dispozitivul de presiune diferentiala constanta vor fi amplasate in exteriorul apartamentului şi protejate impotriva oricarei interventii neautorizate; în aceasta situatie, pompele din punctele termice si centrale termice trebuie sa fie cu turatie variabila;

- Aerisirea corpurilor de incalzire se realizeaza prin ventile individuale şi prin conducta de aerisire proprie apartamentului (dotat cu vas de aerisire propriu);

- Corpurile de incalzire se doteaza cu robinete cu cap termostatic (in scopul reglarii individuale a temperaturii interioare);

Avind in vedere vechimea locuintelor din Municipiul Timisoara, deci si a instalatiilor interioare ale acestora, este recomandata solutia sistemului de distributie mixt care prezinta urmatoarele avantaje :

- Se realizeaza un sistem nou cu durata de viata ridicata;

- Se evita deranjamentele provocate de avarii locale la nivelul intregii instalatii;

- Se realizeaza stabilitatea hidraulica a instalatiei

- O repartitie echitabila social a costurilor aferente incalzirii intre diversele apartamente (in functie de pozitia in cadrul blocului) presupune folosirea contoarelor drept repartitoare de cost.

Dezavantajele acestiu sistem sunt:

1. Inchiderea majoritatii corpurilor de incalzire din apartament conduce la

debite foarte reduse vehiculate in instalatie, care este posibil sa se

plaseze in afara marjei de siguranta a contoarelor de caldura proprii şi sa

conduca practic la neinregistrarea consumurilor de caldura proprii.

Astfel de situatii vor deforma costurile reale aferente incalzirii;

2. Orice avarie la nivelul coloanelor afecteaza apartamentele in totalitate.

Sistemul actual poate fi mentinut in functiune cu conditia ca tronsoanele conductelor verticale sa fie in stare buna. Aprecierea starii conductelor se face în urma unei expertize avand ca obiect verificarea grosimii tevilor si a depunerilor de pe tevi. Un alt parametru important il reprezinta durata de viata a tevilor, comparata cu durata de exploatare care poate conduce la decizia adoptarii unui program de reparatii capitale la nivelul cladirii. In cadrul acestui program, fie se va reabilita instalatia de incalzire in forma sa actuala, fie se va realiza sistemul de distributie interioara  orizontal.

Din punct de vedere functional sistemul actual se preteaza atat la realizarea regimului termic dorit de locatari cat şi la cuantificarea la nivel de apartament a costurilor aferente incalzirii spatiilor. Elementele de reglaj cantitativ sunt robinetele cu cap termostatic iar elementele de cuantificare a costurilor sunt repartitoarele de cost (se recomanda cele electronice cu afişare la distanta).

Conditia realizarii stabilitatii hidraulice este dotarea racordului blocului cu vana care realizeaza o pierdere de sarcina hidrodinamica constanta, indiferent de manevrele locatarilor asupra robinetelor cu cap termostatic sau renuntarea la montarea acestei vane in conditiile in care pompele din punctele termice/centrale termice au turatie variabila.

Repartizarea costurilor aferente incalzirii implica aplicarea unei proceduri de ponderare a citirilor repartitoarelor de cost, baza de tarifare reprezentand-o cantitatea reala de caldura consumata, indicata de contorul de caldura general montat pe racordul blocului.

Eroarea de citire a contorului general se incadreaza fara exceptie in eroarea componentelor (debitmetrul şi calculatorul cu termorezistente imersate sau de contact) deoarece modificarile de debit fata de valoarea nominala se inscriu, prin gradul lor de simultaneitate, in marja acceptabila a debitelor de agent termic. Prin urmare, citirea cantitatii de caldura la nivelul contorului de bloc nu poate genera valori false.

Costurile care se repercuteaza in pretul energiei consumate sunt  cele datorate:

  - contorului general de caldura;

  - sistemului format din robinetul cu cap termostatic şi repartitorul electronic de costuri.

Acest sistem a fost implementat in majoritatea cazurilor in Municipiul Timisoara.

In cazul producerii unor avarii la nivel de corp de incalzire se impune golirea intregii coloane, fapt care impune dotarea cu vane de golire in subsol. Aceasta situatie deranjanta se poate elimina prin dotarea corpurilor de incalzire cu vane de tip sfera pe racordul de retur. Inchiderea acestei vane şi a robinetului amplasat pe racordul de tur izoleaza corpul defect fara sa afecteze ceilalti locatari.

In cazul existentei unor consumatori care refuza sa plateasca costul incalzirii se poate proceda la inchiderea corpurilor de incalzire şi sigilarea acestora pana la rezolvarea situatiei de plata. Se subliniaza insa ca aceasta masura va genera situatii conflictuale in cadrul asociatiei de proprietari/locatari deoarece proprietarii/chiriaşii din apartamentele cu corpurile de incalzire inchise vor refuza in continuare sa plateasca caldura, profitand insa de transferul de caldura din partea incintelor calde din apartamentele invecinate. In acestea din urma se va genera o situatie paradoxala in care nivelul de temperatura interioara se reduce dar costul aferent caldurii consumate creşte fata de situatia normala de incalzire a cladirii.

Sistemul de tip orizontal poate fi realizat cu ocazia reparatiilor capitale, ca alternativa la sistemul actual. Efectul economic este similar cu cel obtinut prin modernizarea sistemului actual dar investitia, in comparatie cu realizarea sistemului actual, este inferioara şi, prin urmare, se recomanda realizarea sistemului orizontal.

In ceea ce priveşte individualizarea consumurilor de caldura pentru incalzirea spatiilor prin citirea contoarelor de caldura amplasate pe racordul fiecarui apartament este posibil ca valorile citite sa fie afectate de erori (uneori semnificative) in cazul in care in majoritatea camerelor robinetele cu cap termostatic sunt plasate la pozitia aferenta mentinerii unei temperaturi interioare de garda. Procesul nu este similar cu cel al contorizarii la nivel de bloc din cauza simultaneitatii consumurilor de caldura.

Contoarele de caldura de apartament trebuie sa joace rol de repartitoare din urmatoarele motive:

- locatarii trebuie sa suporte şi costurile aferente spatiilor comune (casa scarilor, uscatorie etc.)

- asigurarea repartitiei echitabile social a costurilor aferente incalzirii intre diversele apartamente (in functie de pozitia in cadrul blocului - apartamentele amplasate la ultimul nivel şi la parter precum şi in zonele periferice ale blocului la aceeaşi suprafata utila vor consuma cu pana la 50% mai multa caldura decat apartamentele "protejate" termic din bloc). In acest scop se dezvolta proceduri de calcul adecvate in care citirile contoarelor de caldura reprezinta elemente proprii unor repartitoare de cost.

Comun realizarii ambelor sisteme este elaborarea unor proceduri de calcul a consumului de caldura (pentru incalzire şi apa calda) care sa poata fi aplicate de chiar furnizorul de caldura in scopul repartizarii echitabile a costurilor aferente incalzirii şi apei calde.

Sumele care revin aplicarii solutiilor de modernizare energetica sunt urmatoarele:

1.Investitii care trebuie efectuate indiferent de tipul sistemului de distributie interioara a caldurii şi tipul sistemului de preluare a datelor sunt:

- Contor de caldura general la bransament : 0,3 EURO/m2 suprafata incalzita , care in majoritatea cazurilor este montat;

- Echilibrarea hidraulica şi repararea izolatiei conductelor de distributie distributiei: 0,85 EURO/m2 suprafata incalzita; acest cost poate fi evitat daca pompele din punctele termice/centralele termice sunt dotate cu variatoare de turatie, ceea ce este realizat in punctele termice reabilitate iar in celelalte se vor monta in cadrul lucrarilor de reabilitare.

- Spalare corpuri de incalzire si conducte de distributie: 0,18 EURO/m2 suprafata incalzita;

- Ventil aerisire corp de incalzire: 0,08 EURO/m2 suprafata incalzita,

2.Investitii care depind de tipul sistemului de distributie şi al sistemului de preluare a datelor :

a . Modernizarea sistemului actual:

- Robinet cu cap termostatic şi repartitor de cost electronic – in cazul sistemului de preluare a datelor prin citire directa  - 2,33 EURO/m2;

- Robinet cu cap termostatic şi repartitor de cost electronic plus echipamentul de transmisie a datelor la distanta prin unde radio– in cazul sistemului de preluare a datelor prin transmisie radio - 5,42 EURO/m2

TOTAL: 2,89 EURO/m2 pentru sistemul cu preluare prin citire directa a datelor, 5,98 EURO/m2  pentru sistemul cu preluare a datelor prin transmisie radio.

La aceasta etapa se poate accepta prima varianta si anume a preluarii datelor prin citire directa. La aceste costuri aferente unor lucrari cu eficienta energetica se  adauga si cele aferente inlocuirii conductelor, costul total fiind de 20-23 Euro/ m2,

b. Sistem racord orizontal

- Contor de energie termica racord apartament + Robinet cu cap termostatic + Robinet sferic de izolare + Cutie de distributie pentru ansamblul de masurare + Montaj bucla de masurare in cutia de distributie electronic – in cazul sistemului de preluare a datelor prin citire directa - 6,22 EURO/m2

- Contor de energie termica racord pe apartament +Robinet cu cap termostatic + Robinet sferic de izolare + Cutie de distributie pentru ansamblul de masurare + Montaj bucla de masurare in cutia de distributie + echipamentul de transmisie a datelor la distanta prin unde radio – in cazul sistemului de preluare a datelor prin transmisie radio –6.87EURO/m2

TOTAL: 6,78 EURO/m2  pentru sistemul cu preluare prin citire directa a datelor şi 7,43 EURO/m2  pentru sistemul cu preluare a datelor prin transmisie radio.

Asa cum s-a precizat mai sus este mai recomandata prima varianta.

Costurile solutiilor de modernizare a instalatiei  de incalzire interioara reflecta numai pe cele care conduc la reducerea consumului de caldura şi care reprezinta o parte din costurile de investitie. Transformarea sistemului interior de incalzire, din sistem cu coloane verticale (cel actual) in sistem cu distributie mixta vertical - orizontal nu conduce la eficienta energetica superioara. Sumele necesare transformarii sistemului interior de incalzire (inclusiv al coloanelor) pot dubla investitiile aferente modernizarii energetice a instalatiei interioare de incalzire, conducand la o valoare estimata totala de 10 – 14  Euro/m2 suprafata incalzita.

Din comparatia costurilor totale in cele 2 variante si anume a mentinerii sistemului actual si a realizarii racordarii orizontale, rezulta ca varianta a 2-a este cea mai rentabila.

### 12.2.2 Reabilitarea termica a cladirilor

Stadiul de realizare a programului de reabilitare a blocurilor de locuinte

Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor constituie o preocupare majora la nivel

european si national. Consumul energetic al cladirilor are o pondere insemnata in consumul energetic total al Uniunii Europene si al României, iar potentialul de reducere a consumurilor energetice prin reabilitarea termica a cladirilor este important (de circa 40 %).

Reabilitarea termica a cladirilor si instalatiilor aferente este parte integranta a politicii

energetice a României si se realizeaza prin solutii tehnice si masuri care conduc la

scaderea consumurilor energetice si de combustibil, scaderea costurilor de intretinere pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Sectorul cladirilor reprezinta 40% din consumul total de energie in Uniunea Europeana. Reducerea consumului de energie in acest domeniu constituie, astfel, o prioritate in cadrul obiectivelor „20-20-20” in materie de eficienta energetica.

Directiva 2010/31/CE privind performanta energetica a cladirilor se inscrie in acest obiectiv, propunand statelor membre principii directoare in ceea ce priveşte performanta energetica a cladirilor venind cu modificari şi completari la Directiva 2002/91/CE privind performanta energetica a cladirilor.

Uniunea Europeana doreşte sa promoveze performanta energetica a cladirilor şi a unitatilor cladirilor, iar criteriile de performanta trebuie determinate pe baza unei metodologii care sa poata fi diferentiata la nivel national şi regional şi care trebuie sa tina seama de mai multe elemente, dintre care:

- caracteristicile termice ale cladirii (capacitate termica, izolare etc.);

- instalatia de incalzire şi de alimentare cu apa calda;

- instalatia de climatizare şi ventilare;

- instalatia de iluminat integrata;

- conditiile de climat interior.

Este luata in considerare, de asemenea, influenta pozitiva a altor elemente, cum ar fi: conditiile locale de expunere la radiatia solara, iluminatul natural, energia electrica produsa prin cogenerare şi sistemele de incalzire şi de racire centralizate sau de bloc.

Statele membre trebuie sa puna in aplicare cerinte minime in materie de performanta energetica, pentru a atinge niveluri optime din punctul de vedere al costurilor. Nivelul acestor cerinte este revizuit la fiecare cinci ani.

La stabilirea acestor cerinte minime se face distinctie intre cladirile noi şi cele deja existente, precum şi intre diversele categorii de cladiri. Dintre cerintele minime referitoare la  performanta energetica a cladirilor sunt de amintit:

- planurile nationale pentru creşterea numarului de cladiri al caror consum energetic este aproape egal cu zero;

- certificarea energetica a cladirilor sau a unitatilor acestora;

- inspectia periodica a sistemelor de incalzire şi de climatizare din cladiri;

- sistemele de control independent al certificatelor de performanta energetica şi al rapoartelor de inspectie.

Cladirile existente, atunci cand sunt supuse unor renovari majore, trebuie sa beneficieze de o imbunatatire a performantei energetice, astfel incat sa indeplineasca, de asemenea, cerintele minime.

Atunci cand sunt nou instalate, inlocuite sau modernizate, sistemele tehnice ale cladirilor, cum sunt sistemele de incalzire, sistemele de apa calda, sistemele de climatizare şi sistemele de ventilare de mari dimensiuni, trebuie sa indeplineasca, de asemenea, cerinte in materie de performanta energetica.

Pentru cladirile noi, inainte de inceperea lucrarilor de constructie, se studiaza şi se ia in considerare fezabilitatea, din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului inconjurator, a sistemelor alternative de eficienta ridicata de tipul:

- sisteme descentralizate de alimentare cu energie bazate pe energie din surse regenerabile;

- cogenerare;

- sisteme de incalzire sau de racire centralizate sau de bloc, in special atunci cand acestea se bazeaza, integral sau partial, pe energie din surse regenerabile;

- pompe de caldura, daca acestea sunt disponibile.

Elementele unei cladiri care fac parte din anvelopa cladirii şi care au un impact semnificativ asupra performantei energetice a acestei anvelope (de exemplu, ramele ferestrelor) trebuie sa respecte, de asemenea, cerintele minime in materie de performanta energetica atunci cand sunt inlocuite sau modernizate. Ori de cate ori se construieşte sau se renoveaza o cladire, directiva incurajeaza ferm introducerea unor sisteme inteligente de contorizare.

Incepand cu data de 31 decembrie 2020, toate cladirile noi vor fi cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero. Cladirile noi ocupate şi detinute de autoritatile publice trebuie sa indeplineasca aceleaşi criterii dupa 31 decembrie 2018.

Cresterea performantei energetice a cladirilor este parte a acquis-ului comunitar, cerinta a Directivei 91/2002/CE privind performanta energetica a cladirilor transpusă in legislatia romana prin Legea nr.372/2005 si a Directivei 2006/32/EC privind realizarea unei rate anuale de economie de energie de 1 % in urmatorii 9 ani. In Romania, MDRL este autoritate pentru control si supraveghere la nivel national pentru eficienta energetica in cladiri.

OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

stabileste lucrarile de interventie pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte

construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950—1990, etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora, precum si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice si ale asociatiilor de proprietari.

Consumul ridicat de energie termica se datoreaza in principal:

- pierderilor mari de energie termica datorate performantei termice slabe a invelisului cladirii;

- supra-consum din cauza lipsei de stimulente pentru economisirea de energie

(contorizarea individuala);

- supraincalzire din cauza lipsei robinetelor termostatate la corpurile de incalzire;

- consum excesiv de apa calda de consum, din cauza lipsei recircularii.

La nivelul cladirilor se impun doua categarii de lucrari obligatorii:

- optimizarea consumului de utilitati la nivelul consumatorului, prin:

- reabilitarea anvelopei cladirilor (izolarea termica a elementelor de constructie

opace si generalizarea dotarii cu geamuri termoizolante);

- controlul si reglarea consumului de caldura la nivelul instalatiilor din cladiri.

- contorizarea consumului de caldura la nivelul consumatorilor.

Reabilitarea anvelopei unei cladiri consta in:

  - izolarea termica a peretilor exteriori ai blocului;

  - inlocuirea ferestrelor intregului bloc si a usilor exterioare existente cu unele superioare calitativ, care vor izola mai bine fiecare incapere;

  - termo-hidroizolarea acoperisurilor sau a terasei/termoizolarea planseului de peste ultimul nivel, in cazul sarpantei;

  - izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;

  - lucrari de refacere a finisajelor anvelopei.

Conform datelor  privind rezultatele preliminare ale recensamantului populatiei şi al locuintelor ce s-a desfasurat in anul 2011, sectorul rezidential din Romania cuprinde 8 450 942 locuinte situate in 5 117 777 cladiri, din care 4 583 045 locuinte in mediul urban situate in 1 364 897 cladiri, iar restul in mediul rural.

Sub 1,8 % din totalul cladirilor urbane este reprezentat de 85 632 cladiri de locuit multietajate (blocuri) cu 2 984 577 apartamente (37% din numarul total de locuinte), acestea teoretic sunt racordate in totalitate la sisteme de incalzire centralizata. 3.755.761 de locuinte, adica 44,4% din total au incalzire din sisteme de termoficare sau centrale termice proprii. Majoritatea cladirilor au un grad redus de izolatie térmica, din cauza vechimii acestora care este intre 15 si 55 de ani, a materialelor din care sunt construite si a tehnologiei de izolatie utilizata la constructie. Prin masuri de reabilitarea se poate obtine o reducere a consumului de energie térmica pentru incalzire pe ansamblul unei cladiri de pina la 40%.

Pina la sfirsitul anului 2011 au fost reabilitate termic circa 36.000 apartamente , iar in pregatire si executie inca un numar de circa 110 000 apartamente. In ritmul de finantare si executie a reabilitarilor termice inregistrat pina in prezent ar fi necesara o perioada de timp de 90-100 de ani.

Guvernul Romaniei a solicitat Comisiei Europene sa redirectioneze catre proiectele de reabilitare termica sumele de bani neaccesate in cadrul altor programe de finantare, iar CE a aprobat la sfarşitul anului 2011 realocarea sumei de 360 de milioane de euro de la alte programe operationale sectoriale pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit, aceasta suma fiind suficienta pentru reabilitarea a aproximativ 250 000 de apartamente la nivel national. Aceste lucrari se deruleaza incepind cu anul 2012.

In Romania, reabilitarea energetica a cladirilor existente se realizeaza in conformitate cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare:

a. Legislatie aplicabila:

  Legea nr. 10/18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii (una dintre cele 6         exigente esentiale continute in lege este "izolatia termica, hidrofuga şi economia de energie" - exigenta F), publicata in Monitorul Oficial nr. 12/24 ianuarie 1995, cu modificarile şi completarile ulterioare.

- DIRECTIVA 2002/91/CE din 16 decembrie 2002 privind performanta energetica a cladirilor.

- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 1144 din 19 decembrie 2005.

- Normele metodologice privind performanta energetica a cladirilor aprobate de MDLPL prin ordinul nr. 691 din 10.08.2007, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 695/12.X.2007.

- HG nr.1735/6.12.2006, "Norma metodologica de aplicare a OUG nr. 174/2002, privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietejete (blocuri de locuinte-condominii)".

- Ordonanta de urgenta nr.18/4.03.2009 privind creşterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 155/12.111.2009.

- Norme metodologice de aplicare a OG nr.18/2009 privind creşterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte aprobate prin ordinul nr. 163 din 17 martie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 194/27.111.2009.

b. Reglementari tehnice aplicabile:

- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale      cladirilor, indicativ C107-2005 (structurat in cinci parti: Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit, indicativ C107/1 -2005, Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cea de locuire, indicativ C107/2-2005, Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ C107/3-2005, Ghid privind calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit, indicativ C107/4-2005, Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul, indicativ C107/5-2005), aprobat prin ordin MTCT nr. 2055 din 29.11.2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1.124/13.XII.2005.

- Normativ pentru expertizarea termica şi energetica a cladirilor existente şi a instalatiilor de incalzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 048-2000, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 324/N/4.12.2000, publicat in Buletinul Constructiilor vol. 4 din 2001.

- NP 049-2000: Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al cladirilor existente;

- NP 047-2000: Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente şi al instalatiilor de incalzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.

- Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor Mc 001 - 2006 aprobata de MTCT prin Ordinul nr.157 din 1.02.2007 structurata in trei parti: Partea I - Anvelopa cladirii, indicativ Mc 001/1 - 2006, Partea a ll-a Performanta energetica a instalatiilor din cladiri, indicativ Mc 001/2 - 2006, Partea a lll-a Auditul şi certificatul de performanta energetica a cladirii, indicativ Mc 001/3 - 2006 etc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 126 bis/21.11.2007.

- Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor Mc 001/4 - 2009 aprobata de MDRL prin Ordinul nr.1071 din 16.12.2009 care completeaza si modifica Ordinul nr.157 din 1.02.2007, partea IV-a-„Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor” si partea V-a – Model certificat de performanta energetica al apartamentului”

Activitatea de expertizare, certificare şi modernizare energetica a cladirilor existente este desfaşurata de auditori energetici atestati MTCT cu gradul I pentru specialitatile constructii şi instalatii.

Consumul de caldura aferent incalzirii spatiilor şi prepararii apei calde de consum, caracteristic cladirilor de locuit din Romania variaza intre circa 300 kWh/m2an in cazul cladirilor de tip bloc de locuinte şi 550 kWh/m2an in cazul cladirilor individuale. Aceste valori sunt de 3 - 5 ori superioare valorilor caracterizand cladiri similare din tarile facand parte din UE (amplasate in jurul paralelei de 45°N). Ataşat consumului de caldura mentionat se pune in evidenta şi un randament de utilizare a resurselor energetice, la nivelul Romaniei, de circa 0,475 unul din cele mai reduse din Europa, in conditiile in care Romania este o tara importatoare de gaze naturale. Pe o scara a valorilor, cele mai reduse randamente sunt caracteristice cladirilor de locuit individuale dotate cu surse proprii de asigurare a caldurii şi cele mai ridicate revin cladirilor colective dotate fie cu centrale termice, fie cu sisteme de incalzire districtuala. In cazul municipiului Timisoara consumul realizat in anul 2011 a fost de circa 244 KWh/m2 si an.

Consumul ridicat de caldura ce se realizeaza in Romania este datorat rezistentei termice scazute a anvelopei cladirilor, cu valori dependente atat de materialele de izolatie termica utilizate, cat şi de configuratia geometrica şi structurala a cladirilor existente. Consumurile ridicate de caldura atrag dupa sine şi emisii importante de gaze cu efect de sera

Unul din conceptele specifice activitatii de Dezvoltare Durabila promovata la nivel mondial şi care trebuie sa coordoneze orice solutie de modernizare energetica, il constituie managementul utilitatilor la nivel de consumator. In scopul reducerii consumului de caldura şi de creştere a eficientei de utilizare a acesteia, rezulta doua tipuri de activitati ce trebuie intreprinse la nivelul cladirilor, si anume:

1. Reducerea consumului de caldura la nivelul consumatorului (cladiri) prin masuri de reabilitare a protectiei termice şi prin controlul şi reglarea consumului de caldura la nivelul instalatiilor din cladiri. Consumul de caldura este dependent in principal de urmatorii parametrilor fizici şi termodinamici asupra carora se poate interveni pentru reducerea acestuia, factori prezentati in ordinea importantei:

- rezistenta termica a elementelor de constructie verticale exterioare opace (peretii exteriori) şi verticale adiacente mediului natural, rezistenta ce poate fi crescuta prin reabilitatea/montarea  izolatiei termice a cladirilor.

- temperatura interioara medie a spatiilor locuite, temperatura ce trebuie reglata cu ajutorul robinetilor termostatati montati la fiecare corp de incalzire, functie de utilizarea incaperii (temperatura poate fi redusa in spatiile in care nu se locuieste permanent 24 de ore din 24 pe zi, la plecarea din locuinta la servicu, scoala, in orele de noapte etc)

- degajari interne de caldura ca rezultat al activitatii umane, inclusiv utilizarea surselor de caldura cu flacara deschisa (aragaz);

- rata de ventilare a spatiilor locuite [sch/h], rata ce trebuie redusa pâna la minim 0,5 sch/h, prin inlocuirea tâmplariei exterioare.

2.Adoptarea unor proceduri eficiente şi stimulative de masurare a consumului de caldura la nivelul consumatorilor (apartamente).

Alegerea solutiei de reabilitare termica a cladirilor de locuit existente, la nivelul anvelopei acestora, prin montare izolatie termica la fatade si terase/plansee, sub acoperisuri, izolatie hidrofuga, lucrari de eliminare a condensului, se face avandu-se in vedere alcatuirea si starea elementelor de constructie existente, determinate in faza de realizare a auditului  energetic.

Reabilitarea termica a anvelopei cladirii se face impreuna cu inlocuirea tâmplariei exterioare.

Reabilitare termica a blocurilor de locuinte conduce la cresterea performantelor energetice a cladirilor si implicit la imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, imbunatatirea aspectului estetic al cladirilor si degrevarea bugetului local de sume importante alocate subventiilor pentru energia termica. De asemenea, reabilitarea termica a cladirilor si utilizarea judicioasa a caldurii reprezinta mijloacele cele mai facile pentru reducerea facturii pentru  energie termica, in condtitiile in care investitiile necesare nu se realizeaza din fonduri proprii ale locatarilor.

#### 12.2.2.1 Solutii tehnice pentru reabilitarea cladirilor

Solutiile tehnice pentru reducerea consumului de caldura pentru incalzire sunt urmatoarele:

a) utilizarea rationala a caldurii - care implica costuri reduse - realizata prin:

· asigurarea inchiderii uşilor exterioare din spatiul casei scarilor;

· etanşarea rosturilor mobile din spatiul casei scarilor, dupa caz;

· izolarea conductelor interioare de distributie a apei calde (incalzire şi apa calda de consum) din spatiul subsolurilor tehnice;

· reducerea ratei de ventilare a spatiilor locuite pana la minim 0,50 sch/h, ca valoare medie zilnica;

· reducerea temperaturii interioare rezultante, in special in orele de noapte.

b) utilizarea eficienta a caldurii - care implica costuri relativ importante prin:

· izolarea termica a elementelor de constructie opace;

· generalizarea dotarii cu geamuri termoizolante;

· dotarea cu robinete cu cap termostatic şi introducerea sistemului de repartizare a costurilor (repartitoare de costuri au fost montate in majoritatea locuintelor/apartamentelor).

In urma masurilor de modernizare energetica a fondului de cladiri existente, alimentate cu caldura din sistemul existent de incalzire centrala, consumatorii de caldura pentru incalzire  beneficiaza de urmatoarele efecte economice:

- pe de o parte, işi vor reduce factura anuala pentru incalzire;

- pe de alta parte, vor trebui sa suporte costurile acestor modernizari, daca  nu se vor gasi fonduri care sa nu implice populatia sau gradul de implicare sa fie redus cel la nivelul suportarii valorii pentru dotarea cu robinete cu cap termostatic şi introducerea sistemului de masura a cantitatii de caldura consumata/repartizare a costurilor.

#### 12.2.2.2  Ipoteze de calcul a efectelor economice rezultate in urma reabilitarii cladirilor

Ipotezele in care se efectueaza calculele sunt urmatoarele:

1. Cladirile şi instalatiile interioare de incalzire (conductele interioare şi aparatele de incalzire cu instalatiile anexe lor) exista; ele nu se inlocuiesc in urma aplicarii masurilor de modernizare energetica a cladirilor. Deci, prin aplicarea acestora nu se modifica capacitatile termice (debitele de caldura) ale elementelor interioare şi conductelor de incalzire.

2. Capacitatile termice instalate in sursele de caldura existente nu se reduc pe seama reducerii debitului de calcul pentru incalzire;

3. Reducerea cu circa 40% a consumului anual de caldura al consumatorilor.

Aceasta va conduce la diminuarea productiei anuale de caldura pentru incalzire, asigurata de surse cu acelasi procent.

4. Reducerea cantitatii anuale de caldura conduce la nivelul consumatorilor de caldura la reducerea facturii anuale pentru incalzire cu circa 40%.

5. Valoarea investitiilor necesare implementarii masurilor de modernizare energetica a cladirilor se determina pentru ansamblul cladirilor alimentate cu caldura din sistemul existent. Aceasta valoare se calculeaza prin inmultirea suprafetei utile totale a spatiilor de locuit, ale cladirilor alimentate cu caldura din sistemul existent (m2), cu investitia specifica pentru implementarea masurilor de modernizare energetica a cladirilor (in Euro/m2 de suprafata utila incalzita).

6. Din punctul de vedere al duratei pentru implementarea masurilor preconizate de modernizare energetica a cladirilor, aceasta se stabileste in functie de suportabilitatea locatarilor sau a asigurarii fondurilor din alte surse (buget local, fonduri europene etc), corelat cu valoarea investitiei.

Astfel, pentru un apartament conventional, care are suprafata utila incalzita de circa 47,5 m2, pentru aplicarea masurilor de “reducere a consumurilor pentru incalzire” in cele doua variante tehnice prezentate anterior, investitia specifica ar fi:

- pentru metoda (a) a “imbunatatirilor”,  circa 10,1 EUR/m2 supr.utila;

- pentru metoda (b) a - “reducerii consumului”, circa 36 EUR/m2 supr. Incalzita.

Deci, investitia aferenta modernizarii unui apartament mediu, la nivelul consumatorului, s-ar ridica la circa:

- in varianta (a): 479,75 EUR, adica  2.163,7 lei, la un curs de 4,51 lei/EUR

-  in varianta (b): 1710 EUR, adica 7712,1 lei, la un curs de 4,51 lei/EUR.

Se constata ca intr-un an efortul unei asemenea investitii ar fi foarte mare, practic imposibil de suportat pentru marea majoritate a populatiei iar raportat la nivelul total al suprafetei locuibile din Municipiul Timisoara este practic imposibil de realizat fizic. Tinandu-se seama de aceste aspecte, investitiile pentru modernizarea energetica a cladirilor de locuit se considera ca se fac eşalonat in 15 ani.

#### 12.2.2.3 Calculul eficientei economice a masurilor de creştere a eficientei energetice a cladirilor

Criteriul economic adoptat pentru calculul eficientei este termenul de recuperare a investitiei care se calculeaza ca raport intre valoarea investitiei si valoarea economiei/ reducerii consumului anual realizat prin imbunatatirea energetica a cladirii

Rezultatele calculelor economice sunt prezentate in tabelul urmator: Analiza acestora evidentiaza ca termenul de recuperare a investitiilor pentru modernizarea energetica a locuintelor consumatorilor urbani branşati la sistemul centralizat de alimentare cu caldura din Municipiul Timisoara (este vorba atat de consumatorii racordati la CET, cat şi de cei racordati la CT de cvartal), adica 74200 apartamente este de circa 12 ani. Valoarea investitiei pentru executia lucrarilor de reducere a consumului de caldura (metoda”b”) a 74200 apartamente considerând ca fiecare apartament are o suprafata medie incalzita direct de circa 47,5 m2 este de circa 126,89 mil.Euro, adica 8,458 mil.Euro/an considerând ca investitia se finalizeaza in 15 ani (2013-2027).

Termenul  mare de recuperare a investitiei, cu mult peste limita de interes pentru investitori, care este in jurul a maxim 6-8 ani, arata ca actiunea de modernizare energetica a cladirilor trebuie privita ca o solutie de durata, pentru aplicarea careia sa se gaseasca fonduri – imprumuturi – pentru durate mari cu conditii deosebit de avantajoase, garantate eventual de stat, ea trebuind sa fie considerata, de fapt, ca  o masura cu caracter social, in sprijinul consumatorilor.

| Nr. crt. | Marimea | UM | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consumul anual pentru incalzire - actual | Gcal | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 |
| 2 | Consumul anual pentru incalzire-redus | Gcal | 694583 | 694583 | 694583 | 686945 | 679996 | 659596 | 645745 | 632184 | 618908 | 605911 | 593187 |
| 3 | Costul cu combustibilul | EUR/Gcal | 25,38 | 26,28 | 35,45 | 50,00 | 51,00 | 51,7 | 52,4 | 53,1 | 54,00 | 55,0 | 56,1 |
| 4 | Costul/Pretul caldurii | EUR/Gcal | 77,04 | 79,3 | 89,45 | 105,00 | 103,0 | 104,7 | 106,4 | 108,1 | 110,0 | 112,1 | 113,1 |
| 5 | Valoare investitie | Mil. EUR | 0 | 0 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 |
| 6 | Economie consum de caldura | Mii Gcal/an | 0 | 0 | 0 | 7,638 | 14,587 | 34,987 | 48,838 | 62,399 | 75,675 | 88,672 | 101,396 |
| 7 | Reducerea facturii | Mil.EUR/an | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1,5 | 3,66 | 5,2 | 6,75 | 8,32 | 9,94 | 11,47 |

| Nr. crt. | Marimea | UM | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consumul anual pentru incalzire - actual | Gcal | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 | 694583 |
| 2 | Consumul anual pentru incalzire-redus | Gcal | 580729 | 568534 | 556595 | 544906 | 533464 | 522261 | 511293 | 511293 | 511293 | 511293 | 511293 |
| 3 | Costul cu combustibilul | EUR/Gcal | 57,26 | 59,0 | 60,65 | 61,86 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| 4 | Costul/Pretul caldurii | EUR/Gcal | 115,26 | 118,1 | 120,7 | 123,0 | 125,1 | 126,3 | 127,3 | 128,4 | 129,7 | 131,1 | 131,1 |
| 5 | Valoare investitie | Mil. EUR | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 |  |  |  |  |  |
| 6 | Economie consum de caldura | Mii Gcal/an | 113,854 | 126,049 | 137,988 | 149,677 | 161,119 | 172,322 | 183,290 | 183,290 | 183,290 | 183,290 | 183,290 |
| 7 | Reducerea facturii | Mil.EUR/an | 13,13 | 14,89 | 16,66 | 18,41 | 20,16 | 21,76 | 23,33 | 23,53 | 23,77 | 24,03 | 24,03 |

Variatia  investitiei aferente reabilitarii termice a cladirilor si variatia pretului/facturii caldurii la consumatori  se prezinta conform graficului de mai jos.

Mil. Euro

Analiza situatiei energetice a cladirilor din Municipiul Timisoara, alimentate cu caldura din sistemul centralizat, conduce la urmatoarele concluzii:

Efectele economice  ale modernizarii energetice a locuintelor (caracterizata de o investitie specifica de 36 Euro/m2 de suprafata utila/incalzita direct), la nivelul cladirilor alimentate cu caldura din sistemul centralizat de incalzire (74.200 apartamente cu suprafata utila totala de 3.524.500 m2), sunt:

- economia totala de consum de caldura: 		1.295.201 Gcal/15 ani;

- investitia necesara reabilitarii cladirilor:	    	126,89 mil. Euro/15 ani;

- reducerea valorii facturii:                                           152,65 mil.Euro/15 ani;

271,34 mil.Euro/20 ani.

- termenul de recuperare a investitiei:    			       ~ 12 ani.

Termenul de recuperare al investitiei scade odata cu cresterea pretului combustibilului.

Investitiile aferente contorizarii individuale şi transformarii distributiei verticale in distributie orizontala  au urmatoarele valori:

- Investitia pentru contorizarea individuala a consumatorilor (Contor de energie termica racord apartament + Robinet cu cap termostatic + Robinet sferic de izolare + Cutie de distributie pentru ansamblul de masurare + Montaj bucla de masurare in cutia de distributie electronic – in cazul sistemului de preluare a datelor prin citire directa)  va fi de:                                                                                  21,92 mil. Euro.

- Investitia pentru realizarea distributiei orizontale		   24,70mil.Euro

Investitia totala pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu caldura la nivelul imobilului/consumatorilor si reabilitarea termica a cladirilor ar fi de circa 173,51 mil. Euro, investitie care s-ar recupera in circa 16 ani ca urmare a reducerii consumului de caldura si a utilizarii rationale si eficiente a acesteia de catre locatari.

Lucrarile cuprinse in aceasta valoare estimata se refera la 74 200 apartamente cu suprafata utila medie de 47,5 m2 /apartament si constau in:

  - izolarea termica a peretilor exteriori ai blocului;

  - inlocuirea ferestrelor intregului bloc si a usilor exterioare existente cu            unele superioare calitativ, care vor izola mai bine fiecare incapere;

  - termo-hidroizolarea acoperisurilor sau a terasei/termoizolarea planseului de peste ultimul nivel, in cazul sarpantei;

  - izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;

  - lucrari de refacere a finisajelor anvelope;

  - inlocuire instalatie distributie incalzire si apa calda menajera si realizarea racordului pe orizontala, izolare conducte;

  - contorizarea individuala a consumatorilor/apartamentelor (Contor de energie termica racord apartament + Robinet cu cap termostatic + Robinet sferic de izolare + Cutie de distributie pentru ansamblul de masurare + Montaj bucla de masurare in cutia de distributie electronic – in  sistemului de preluare a datelor prin citire directa)

Aceasta analiza a fost efectuata si pentru a scoate in evidenta faptul ca locatarii in majoritatea lor nu pot suporta costurile acestei investitii chiar daca ea s-ar amortiza prin reducere facturii. Reducerea facturii datorita imbunatatirii energetice a cladirilor va fi anulata de cresterea pretului gazelor naturale de 2-2,5 ori pentru alinierea pretului gazelor din intern la pretul gazelor din import. In aceste conditii trebuie gasite solutii de finantare pentru aceste lucrari din bugetul local si/sau de stat, precum si din fonduri europene.

Avandu-se in vedere ca reducerea cererii de caldura va insemna reducerea consumului de combustibil pentru producerea sa, deci va conduce la reducerea poluarii mediului; trebuie avut in vedere si o finantare din partea  U.E. In acest mod s-ar putea realiza cofinantarea  investitiei necesare modernizarii.

### 12.2.3 Masuri de crestere a eficienłei energetice in sistemele de transport si distributie

#### 12.2.3.1 Sistemul de transport

Masurile necesare in vederea cresterii eficientei in sistemul de transport a caldurii, cuprind:

a. Reabilitarea conductelor existente amplasate aerian şi subteran

Ca urmare a dificultatilor in functionare din cauza starii de uzura a conductelor cat si a diametrelor supradimensionate ale acestora, cauzate de numarului mare de debransari ale consumatorilor, a modificarilor climatice din ultimii ani si altor cauze care au determinat reducerea consumului de energie termica, iar in perspectiva, ca urmare a reablitarii energetice a cladirilor, se propune demontarea conductelor existente si inlocuirea acestora cu conducte noi de otel, in solutie preizolata. Acestea vor avea diametre reduse, stabilite in urma calculelor de dimensionare, functie de necesarul de caldura maxim orar aferent fiecarui consumator, la etapa  de perspectiva., adica dupa termoizolarea cladirilor si realizarea lucrarilor de crestere a eficientei energetice.

Pe baza redimensionarii, inlocuirea tronsoanelor de conducte se va realiza cu repozitionarea acestora in canalele existente sau pe trasee noi in domeniul public daca traseul actual este amplasat in domeniul privat .

Solutia tehnica de instalare in sistem preizolat presupune utilizarea conductelor de otel preizolate cu izolatie din spuma rigida de poliuretan si protejate cu o manta din polietilena de mare duritate, amplasate direct in pamant, pe pat de nisip. Conductele preizolate sunt prevazute cu sistem de senzori (conductori electrici) incorporati in spuma, in scopul supravegherii nivelului umiditatii izolatiei si localizarii eventualelor defecte.

b. Realizarea unui sistem de monitorizare a retelelor

c. Inlocuirea vanelor de sectionare existente cu vane noi, moderne, in nodurile importante de pe traseul magistralelor de termoficare, a principalelor ramificatii si a racordurilor la punctele termice;

d. Reabilitarea constructiilor: demolarea unui perete al canalului termic existent pentru asigurarea latimii necesare montajului noilor conducte preizolate, numai daca va fi cazul, in conditiile in care se vor reduce sectiunile conductelor noi ce se vor monta; pregatirea acestuia in vederea montajului noilor conducte preizolate cu respectarea tehnologiei de montaj; realizarea unor puncte fixe de tip preizolat (unde este cazul); executarea unor camine de acces la vanele preizolate de pe traseu; refacerea terenului la starea initiala. In situatia in care va fi necesara schimbarea traseelor de conducte existente in cazurile in care acestea trebuie scoase din domeniul privat in domeniul public sau montarea portiunilor aeriene in subteran, conductele se vor monta direct in pamint pe pat de nisip conform tehnologiei ce se va prezenta in proiectul tehnic si detaliile de executie. Este necesar ca in cadrul studiului de fezabilitate pentru executia acestor lucrari sa se analizeze necesitatea si oportunitatea transformarii unor puncte termice in centrale termice in cazul punctelor termice cu necesar de consum mic si racord la reteaua de transport lung (situatii in care pierderile teoretice pe racord sunt mai mari cu circa 6% din consumul pumctului termic).

#### 12.2.3.2 Sistemul de distributie

Se vor avea in vedere masuri privind reabilitarea in continuare a conductelor de distributie pentru retelele apartinand punctelor termice si centralelor termice.

Lucrarile propuse constau in:

- Demontarea conductelor existente si inlocuirea acestora cu conducte preizolate montate direct in pamant, urmand traseele existente, cu exceptia situatiilor in care acestea subtraverseaza subsolurile blocurilor, caz in care conductele vor fi montate pe trasee noi, exterioare.

- Reabilitarea pe parte de constructii. Se vor asigura si instalatii anexe, respectiv goliri, aerisiri, echipate cu vane sferice preizolate.

#### 12.2.3.3 Punctele termice si Centrale Termice

Punctele termice

Avand in vedere ca 23 de PT sunt reabilitate complet si 2 PT sunt noi realizate ca urmare a transformarii unor CT-uri in PT-uri, se va avea in vedere finalizarea lucrarilor de modernizare/automatizare la restul Punctelor Termice care sunt necorespunzatoare datorita vechimii si supradimensionarii echipamentelor, inclusiv reabilitarea instalatiilor interioare si a cladirilor aferente.

Procesul de modernizare si reabilitare a punctelor termice consta in inlocuirea in totalitate a utilajelor vechi, cu performante scazute, cu mentinerea in exploatare numai a chipamentelor noi, montate in ultimii ani in unele puncte termice.

Acestea vor fi dotate cu echipamente noi de ultima generatie (schimbatoare de caldura cu placi, pompe cu turatie variabila, sisteme moderne de expansiune etc.), cu functionare automatizata, performanta.

Centralele termice de cvartal

Avand in vedere ca din cele 14 CT, 6 sunt modernizate/automatizate complet, se va avea in vedere finalizarea lucrarilor de modernizare/automatizare la un numar de 8 centrale termice de cvartal care sunt necorespunzatoare din cauza vechimii si supradimensionarii echipamentelor, inclusiv reabilitarea instalatiilor interioare si a cladirilor aferente.

Procesul de modernizare si reabilitare consta in inlocuirea in totalitate a utilajelor vechi, cu performante scazute, cu mentinerea in exploatare numai a echipamentelor noi (arzatoare cu NOx redus), montate in ultimii ani la unele dintre centrale.

#### 12.2.3.4 Sistem de monitorizare

In cadrul actiunii de eficientizare a SACET din municipiul Timisoara, s-a propus finalizarea ultimelor etape de realizare a sistemului de monitorizare.

Principalele directii urmarite in acest sens sunt:

- prevederea sistemelor de sesizare si semnalizare a defectelor pentru conductele preizolate utilizate in vederea modernizarii retelelor termice;

- automatizarea functionarii instalatiilor termomecanice din PT, corelata cu instalarea elementelor primare de reglare la consumatori;

- nivel central de supraveghere (dispecer), care va teleurmari si telegestiona informatiile primite de la punctele locale (PT).

Se mentioneaza existenta unui Dispecer de termoficare la nivelul municipiului Timisoara.

Deoarece PT-urile si CT-urile sunt dispersate in tot orasul, informatiile furnizate de aparatura locala se transmit la nivelul Dispecerului Central existent. Acesta va teleurmari si telegestiunea informatiilor primite de la punctele locale (PT).

# 13. NECESARUL DE ENERGIE TERMICA

## 13.1  Necesarul de energie termica actual si de perspectiva

Necesarul de energie termica pentru perioada 2013-2032

Evolutia necesarului de caldura livrata de sistemul de alimentare cu caldura a Municipiului Timisoara s-a determint tinand cont de urmatoarele:

- necesarul total de caldura la nivelul surselor, actual, este cel efectiv realizat in anul 2011.

- necesarul de caldura la finalizarea  lucrarilor de eficientizare a sistemului de alimentare cu caldura (10 ani pentru sistemul de transport si distributie, inclusiv punctele termice, si 15 ani pentru reabilitarea energetica a cladirilor) s-a stabilit pornind de la urmatoarele premise:

-     pierderile in retelele primare de transport si secundare (de distribuite), ca urmare a lucrarilor de reabilitare ce urmeaza a se realiza pentru circa 60% din sistemul de transport si distributie alimentat din cele 2 CET-uri, vor fi de 15% si la o valoare de cca. 8,8% pentru sistemul de distributie alimentat din CT de cvartal si CET Fridorf;

- ca urmare a reabilitarii energetice la consumatori, necesarul  de caldura anual pentru incalzirea unui apartament mediu se va reduce cu 40% ;

- necesarul pentru alimentarea cu apa calda de consum va scadea cu cca 20%;

- in anii intermediari, intre momentul actual şi anul final al perioadelor de implementare a masurilor de eficientizare, necesarul de caldura livrat de sistemul de alimentare cu caldura a municipiului Timisoara s-a considerat ca va avea o variatie liniara.

- In anii dupa finalizarea lucrarilor de eficientizare si anul final, valoarea consumului va ramine constanta.

- Incepind cu anul 2017 se vor rebransa in 5 ani consumatorii debransati.

Pe baza acestor ipoteze, a rezultat necesarul de consum de caldura la nivelul surselor si al consumatorilor pe perioada analizata (2012-2032).

In anul 2012 sunt alimentate cu caldura din sistemul centralizat, in exploatarea COLTERM, un numar de 5425 imobile (bransamente). La aceste bransamente sunt racordate urmatoarele categorii de consumatori:

| Surse de alimentare cu caldura | Populatie |  | Agenti economici | Institutii publice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr.apartamente | Nr.persoane |  |  |
| Sitem centralizat prin PT-uri | 74.200 | 185.500 | 1.010 | 89 |
| CT cvartal | 8.487 | 21.217 | 135 | 20 |

Pe baza premizelor prezentate, consumul de caldura la nivelul surselor pe perioada 2012- 2032 se prezinta astfel:

Consum actual (an 2011) la nivelul sistemul de alimentare cu caldura este:

-Produsa pentru livrare (la gard CET-uri si CT-uri)       -  945.481 Gcal/an

- gard CET-uri                                     - 877.348 Gcal/an

- gard CT-uri                                        -  68.133 Gcal/an

-Pierderi in retele transport                                             –  76.460 Gcal/an

- Pierderi in retele distributie                                     – 116.036 Gcal/an

- Livrat consumatori                                                   – 760.928 Gcal/an

Consumul la nivelul surselor in anul 2027 va fi de :

- Produsa pentru livrare (la gard CET-uri si CT-uri) – 585.000 Gcal/an

- gard  CET-uri                                 - 542.078 Gcal/an

-  gard CT-uri                                    -   42. 922 Gcal/an

- Pierderi in retele transport                                      –   36.315 Gcal/an

- Pierderi in retele distributie                                    –   51.480 Gca/ancal

- Livrat consumatori                                                 – 495.000 Gcal/an

Pentru anii intermediari consumul de caldura total la sursa rezulta din graficul de mai jos.

Evolutia necesarului de energie termica anual avut in vedere pe perioada de realizare a lucrarilor propuse prin programul de eficienta energetica, precum si evolutia pierderilor de energie termica pe aceeasi perioada, sunt prezentate in graficele urmatoare:

Gcal./an

Evolutia pierderilor in retelele de transport si distributie:

## 13.2  Solutii tehnice de acoperire a necesarului  energie termica

Municipalitatea Timisoara  a adoptat in anul 2004  „Conceptul privind Sistemul de

Termoficare al Municipiului Timisoara”, in conditiile in care sistemul asigura incalzirea

si apa calda de consum pentru cca. 80% din populatia Timisoarei.

Conceptul strategic a fost realizat pe baza studiilor elaborate de catre diferitii consultanti, tinandu-se seama de necesarul de energie termica al consumatorilor din localitate si de necesitatea optimizarii procesului de productie/transport/distributie a agentului termic. De asemenea in anul 2009 a fost elaborata strategia de alimentare cu caldura a Municipilui Timisoara. Solutiile avute in vedere in analiza pentru dezvoltarea  si reabilitarea CET Timisoara Centru, CET Timisoara Sud si CT de cvartal au fost alese pe baza urmatoarelor considerente:

- Prevederea unor solutii comparabile in cele doua centrale principale, echivalente din punctul de vedere al energiei termice livrate pe total sistem de termoficare din municipiul Timisoara.

- La instalarea de noi echipamente se urmaresc urmatoarelor obiective:

- cresterea eficientei energetice prin producerea in cogenerare a unei cantitatii de energie termica cit mai mare;

- cresterea veniturilor prin vanzarea de energie electrica si eliminarea/reducerea substantiala a costurilor de achizitie din sistem a energiei electrice pentru servicii proprii;

- reducerea poluarii mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne si eficiente de

producere a energiei.

- Luarea in considerare a restrictiilor existente si anume:

- amplasarea de noi echipamente in CET Timisoara Centru este posibila numai prin

demolarea echipamentelor vechi, iar evacuarea puterii electrice in retea este limitata;

- combustibilul gaze naturale este asigurat pentru toate sursele de caldura din reteaua de distributie a orasului, in perioada de iarna cu temperaturi scazute presiunea acestora este redusa. Aceasta problema se va rezolva dupa finalizarea legaturii intre sistemul national de gaze si cel al Ungariei.

- CET Timisoara Centru si majoritatea centralelor de cvartal fiind amplasate in centrul

orasului, poluarea trebuie sa fie minima.

Solutiile rezultate optime in cadrul analizelor tehnico - economice si pentru care exista deja proiecte aflate in diferite faze de derulare, sunt:

CET Timisoara Centru:

- instalarea unei unitatii noi de cogenerare cu turbina cu gaze de cca. 20 MW + cazan

recuperator de apa fierbinte de 25 Gcal/h –lucrare ce nu a fost finantata si deci realizata si la care prin strategia de alimentare cu caldura  a Municipiului Timisoara  elaborata in anul 2009 s-a renuntat fiind inlocuita in analiza cu o alta solutie.

CET Timisoara Sud:

- instalarea unei turbine cu abur de 19,5 MW, care sa prelucreze aburul produs in cazanele de abur industrial (3x100 t/h) existente – investitiia a fost realizata  (PIF 2007);

CT de cvartal:

- transformarea a 3 centrale termice in CET, prin instalarea unor motoare termice pentru producerea in cogenerare a caldurii necesare asigurarii consumului – investitia este realizata pentru CT Freidorf si urmeaza sa se realizeze pentru CT Dunarea si CT Buzias.

- Transformarea a 6 CT in PT urbane si preluarea la SACET a consumatorilor aferenti, investitia fiind realizata pentru CT V. Madgearu, CT Vacaresti, CT Vulturii si CT Plevna, Rusu Sirianu si Ion Vidu.

Alaturi de aceste proiecte de investitii, S.C. COLTERM S.A. s-a angajat sa respecte Planul de Conformare stabilit impreuna cu autoritatea de protecţie a mediului in ceea ce priveste realizarea investitiilor necesare pentru protectia mediului , lucrari realizate sau in curs de realizare, respectiv:

- modernizarea electrofiltrelor CAF-urilor si CAI-urilor de la CET Timisoara Sud – lucrare realizata;

- instalarea echipamentelor de desulfurare a gazelor de ardere si a arzatoarelor low NOx pentru echipamentele din CET Timisoara Sud- lucrare in derulare;

- extinderea instalatiei de evacuare a zgurii si cenusii in fluid dens din CET Timisoara Sud-lucrare realizata;

- modernizarea echipamentelor din CET Timisoara Centru si instalare arzatoare cu formare redusa de NOx- realizata la CAF 3 si in curs de realizare la CAF 2 si 4.

In ceea ce priveste retelele primare, PT si retelele secundare din cadrul SACET, studiile realizate au avut ca obiect reabilitarea si modernizarea sistemului de transport si distributie a energiei termice din municipiul Timisoara, prin introducerea unor tehnologii noi, care sa conduca la cresterea eficientei energetice in toate componentele acestuia, in vederea livrarii agentului termic la parametrii cantitativi si calitativi solicitati de consumatori, la un pret cat mai scazut si cu impact minim asupra mediului.

In strategia de alimentare cu caldura a Municipiului Timisoara elaborata in anul 2009 s-a tinut seama de necesarul de caldura, starea echipamentelor, lucrarilor efecutate sau cu proiecte in diverse stadii de aplicare adâncind analiza cu privire la gradul de centralizare a producerii caldurii.

Pentru municipiul Timisoara, realizarea unei surse unice de caldura nu este practic posibil,datorita modului de dezvoltare istorica a acestui oras, care a condus la actualul sistem partial centralizat, format din 2 surse de zona (CET Centru si CET Sud) partial interconectate, precum si dintr-un numar de centrale termice de cvartal.

Ca urmare, alternativele analizate in strategie au fost urmatoarele:

-Surse de caldura de zona

- Surse individuale

In urma analizei a rezultat  un Cost Unitar Actualizat (CUA) pentru energia termica

livrata din centrala de bloc de 78,10 Euro/Gcal, comparativ cu un Cost Unitar Actualizat (CUA) pentru energia termica livrata din centrala de apartament de 81,5 Euro/Gcal. Dintre cele doua solutii analizate, solutia optima este realizarea de centrale termice de bloc. Comparativ cu sistemul actual partial centralizat format din 2 surse de zona (CET Centru si CET Sud), precum si dintr-un numar de centrale termice de cvartal rezulta:

- Costul aferent alimentarii din centrale termice de bloc este mai mare decat pretul actual aferent alimentarii in sistem centralizat.

- Realizarea de centrale termice de bloc pentru toate blocurile alimentate in sistem centralizat (din CET Centru+CET Sud si centrale termice de cvartal) are urmatoarele implicatii:

- Necesitatea reproiectarii si realizarii unui nou sistem de distributie a gazelor naturale in municipiul Timisoara;

- Cresterea poluarii, datorita multitudinii de surse de poluare amplasate in zonele de locuit.

Concluzionind, in strategie s-a stabili,t ca urmare a analizei tehnico-economice, a posibilitatilor de asigurare a utilitatilor (gaze naturale, energie electrica etc), nivelul de poluare, că solutia optima o reprezinta sistemul actual centralizat de alimentare cu caldura.

In strategie, la analiza solutiilor de eficientizare a surselor de caldura de zona (CET Centru si CET Sud) s- au avut in vedere in vedere urmatoarele premise:

- Cresterea eficientei utilizarii combustibililor, prin implementarea unor solutii moderne cu cogenerare eficienta conform prevederilor Directivei 8/2004/CE;

- Utilizarea resurselor regenerabile existente in zona, respectiv: deseurile municipale;

- Economisirea energiei termice prin reabilitarea termica a cladirilor si contorizare Individuala prin racordare pe orizontala a aparatmentelor.

Eficienta sistemului centralizat de alimentare cu energie termica poate creste

in viitor, peste rezultatele estimate, in situatia in care autoritatile locale vor urmari ca ansamblurile rezidentiale si sociale care vor fi dezvoltate in viitor sa fie alimentate, acolo unde este fizic posibil, din sistemul centralizat. Sursele de caldura existente au capacitatea de preluare de noi consumatori.

Solutiile de eficientizare a alimentarii cu energie termica a sistemului centralizat sunt structurate pe doua categorii:

- sursele de zona – CET Timisoara Centru si CET Timisoara Sud

- centralele termice de cvartal

A) Solutii privind sursele de caldura de zona

In concordanta cu prevederile Programului "Termoficare 2006÷- caldura si confort", solutiile analizate pentru modernizarea si eficientizarea celor 2 CET au avut la baza urmatoarele elemente:

- tipurile de echipamente utilizate in solutiile analizate, respectiv:

- solutii cu tubine cu gaze si instalatii de recuperare a caldurii sau cu  motoare termice cu recuperare de caldura, tipul surselor  se va stabili si dimensiona corespunzator evolutiei consumului de caldura in baza analizei ce se va efectua in cadrul studiului de fezabilitate ;

- solutii cu turbina cu abur cu contrapresiune, care sa utilizeze aburul produs de un

cazan de abur cu diverse niveluri de presiune;

- utilizarea de combustibili cu impact minim asupra mediului: gaze naturale, biomasa (deseuri municipale);

- alegerea unor echipamente performate, cu eficienta energetica ridicata, care sa permita producerea energiei termice in regim de cogenerare si sa corespunda, din punct de vedere al protectiei mediului, normelor interne si internationale in vigoare;

- stabilirea lucrarilor necesare pentru implementarea in centrala a noilor echipamente si instalatii si interconectarea acestora cu sistemele existente.

B) Solutii privind centralele termice de cvartal

Din cele 14 centrale termice existente, un numar de 6 centrale termice au fost deja modernizate.

Pentru restul de 8 centrale termice care nu au fost inca modernizate, solutiile analizate pentru modernizarea si eficientizarea acestora au la baza urmatoarele elemente:

- utilizarea drept combustibil a gazului natural, care are un impact minim asupra mediului;

- alegerea unor echipamente performate, cu eficienta energetica ridicata, care sa corespunda, din punct de vedere al protectiei mediului, normelor in vigoare.

- transformarea in puncte termice si realizarea racordurilor la reteaua de transport.

### 13.2.1 Prezentarea solutiei de echipare  pentru CET Centru

In cadrul studiilor elaborate anterior strategiei elaborate in anul 2009 au fost analizate din punct de vedere tehnico–economic 2 solutii de modernizare a CET Timisoara Centru prin implementarea in cadrul acesteia a unei instalatii noi de cogenerare dimensionata pe consumul de apa calda necesar a fi asigurat la gardul centralei pentru SACET, respectiv:

Solutia I: ciclu simplu - propune instalarea urmatoarelor echipamente principale:

- 1/2 instalatii de turbina cu gaze cu puterea totala de 20 MW

- 1/2 cazane recuperatoare de apa fierbinte de 25 Gcal/h, cu ardere suplimentara.

Solutia II: ciclu combinat–propune instalarea urmatoarelor echipamente principale:

- 1/2 instalatii de turbina cu gaze cu puterea totala de 13 MW

- 1/2 cazane recuperatoare de caldura sub forma de abur, cu ardere suplimentara

- 1 turbina cu abur de 8 MW, cu contrapresiune

- doua schimbatoare de caldura de 25 Gcal/h

Comparatia tehnico–economica elaborata a evidentiat ca cei mai buni indicatori de eficienta se obtin in solutia care propune instalarea in cadrul centralei a unui ciclu combinat. Realizarea in cadrul CET Timisoara Centru a unei instalatii noi de cogenerare va permite cresterea eficientei globale a centralei. In acelasi timp va creste profitabilitatea centralei ca urmare a vanzarii energiei electrice produse in regim de cogenerare de inalta eficienta, suplimentar.

Echipamentele noi propuse a fi instalate in cadrul centralei sunt urmatoarele:

- o instalatie de turbina cu gaze cu putere de 13 MW;

- un cazan recuperator de caldura sub forma de abur de 45 t/h (35 bar, 450ºC), prevazut cu postcombustie si recuperator de caldura din gazele arse, cu o capacitate de 4 Gcal/h;

- o turbina cu abur de 6 MW cu contrapresiune;

- un schimbator de caldura abur–apa de 25 Gcal/h;

- un schimbator de caldura apa demi/apa dedu cu placi din inox pentru reteaua de termoficare.

La aceasta data, avind in vedere reducerea consumului de energie termica fata de data intocmirii analizei, precum si evolutia viitoare a consumului ca urmare a aplicariii masurilor de efientizare a utilizarii energiei termice, coroborat cu realizarea instalatiei de utilizare energetica a deseurilor in CET Sud, rezulta ca oricare dintre cele 2 solutii analizate nu mai este viabila deoarece, sursele propuse sunt mult supradimensionate si vor functiona o perioada de cel mult 2800 ore/an ore/an. In conditiile precizate,se impune implementarea solutiei III si anume instalarea in CET Centru a doua motoare termice, dimensionate cel putin la nivelul consumului de energie electrica al acestei centrale in perioada de iarna,de circa 2MW.  Aceasta solutie de echipare a CET Centru  prezinta fata de celelalte 2 solutii analizate in strategia elaborata in anul 2009 urmatoarele avantaje:

-valoarea investitiei este mai redusa, astfel ca participatia amortizarii acesteia in costul energiei electrice si termice este mai redus, in conditiile in care energia electrica se va vinde pe piata libera pe baza cererii si ofertei:

- in conditiile in care se va produce energie electrica numai pentru consumul intern al centralei avantajul rezida din faptul ca nu se mai pune problema daca energia electrica la pretul stabilit de costurile de productie este vandabila pe piata libera in concurenta cu energia hidro, nucleara sau din resurse regenerabile care primeste un ajutor de stat considerabil, iar comparativ cu pretul de cumparare de pe piata a acestei energii pentru consumul intern al centralei,costul energiei electrice produse in motoare termice este mai scazut deoarece nu este grefat de pretul de tarnsport si distributie  ca in cazul cumpararii de pe piata.

-randamentul global de producere a energiei electrice si termice in motoarele termice este mai mare decit in cazul producerii intr-o instalatie de cogenerare in ciclu mixt;

-costurile cu mentenanta sunt mai reduse decit in cazul unui ciclu mixt;

- motoarele termice sunt mult mai flexibile in functionare in sensul ca pornirea-oprirea se pot face foarte repede comparative cu un ciclu mixt, astfel ca si costurile legate de porniri-opriri sunt mult mai mici in cazul motoarelor termice;

-motoarele termice pot realiza un numar mult mai mare de opriri-porniri decit un ciclu mixt;

La data intocmirii studiului de fezabilitate functie de consumul de energie térmica la acea data si de capacitatea reala de functionare a grupului ce va functiona pe deseuri, capacitate impusa de cantitatea de deseuri disponibila, se va stabili capacitatea motoarelor termice ce se vor monta in CET Sud.

### 13.2.2 Prezentarea solutiilor de echipare  pentru CET Sud

In cadrul strategiei elaborate in anul 2009 s-au analizat  solutii tehnologice performante de incinerare a deseurilor in incinta CET Timisoara Sud.

SOLUTIILE TEHNICE  analizate comparativ din punct de vedere tehnic si economic, in cadrul carora s-a considerat ca din grupul de contrapresiune existent se livreaza  aceeasi cantitate de energie termica pentru SACET, au fost sunt urmatoarele:

SOLUTIA 1

Instalarea in CET Timisoara Sud a unei unitati noi de condensatie echipata cu:

● 1 Turbina cu abur de condensatie cu puterea de 10 MW alimentată de 1 Cazan de abur de 45 t/h, cu functionare pe deseuri municipale, instalatie ce ar urma sa functioneze 8712 ore/an si sa livreze energie electrica in SEN

Caracteristicile  cazanului  de abur sunt:

Debit abur; 45 t/h

Presiune :57 bar

Temperatura: 4020 C

Consum orar de deseuri municipale :14,5 t/h

Pci mediu: 2030 kcal/kg

Randament :87 %

SOLUTIA 2

Instalarea in CET Timisoara Sud a unui nou echipament, respectiv:

● 1 Cazan de abur de 60 t/h, cu functionare pe deşeuri municipale, racordat la colectorul de 15 bar existent in centrala.

Aceast cazan va functiona iarna 2980 ore/an, impreuna cu cazanele pe carbune de 100 t/h existente si va functiona singur vara 3600 ore/an pentru asigurarea aburului necesar grupului de 19,5 MW existent, care va livra energie electrica in SEN (prin condensatie falsa) deoarece se va monta un schimbator de racire apa-apa.

Caracteristicile noului cazan de abur industrial sunt urmatoarele:

Debit abur 60 t/h

Presiune 16 bar

Temperatura 352oC

Consum orar de deseuri municipale 19,8 t/h

Pci mediu 2030 kcal/kg

Randament 87%

Din analiza indicatorilor de eficienta economica a investitiilor, pentru  cele doua solutii  analizate, a rezultat ca solutia optima, care prezinta cei mai buni indicatori de eficienta economica - in conditiile premiselor stabilite este cea care presupune realizarea unui grup energetic de condensatie echipat cu:

● 1 turbogenerator de 10 MW de condensatie;

● 1 cazan de abur de 45 t/h (57bar, 402 0C), cu functionare pe deşeuri municipale.

La data elaborarii prezentei lucrari, situatia utilizarii energetice a deseurilor menajere din Municipiul Timisoara se prezinta diferit faţă de situatia analizata in  strategia elaborata in anul 2009. Astfel, conform H.G. nr.349/2005, incepand cu 01. 01.2009 depozitul de la Parta-Şag a fost inchis şi, ca urmare, Consiliul Local Timişoara a fost nevoit sa-şi reconsidere strategia in ceea ce priveşte eliminarea finala a deşeurilor.

Ca urmare, in anul 2009, Primaria Timişoara, S.C. Retim Ecologic Service S.A. şi

S.C. Colterm S.A. au analizat modalitatile de eliminare a deşeurilor şi valorificarea

energetica a acestora, prin producerea de energie electrica şi termica pe termen lung (20 de ani).

Prin punerea in functiune a statiei de sortare deşeuri municipale, S.C. RETIM

Ecologic Service S.A. obtine un combustibil alternativ ce in prezent este valorificat

energetic la fabricile de ciment.

In prima varianta prezentata in dezbatere publica in 10.12.2009 şi aprobata prin

HCL 465/15.12.2009 se propunea valorificarea a 150.000 tone de deşeu menajer.

Ulterior, prin investitiile realizate, o serie de fractii din deşeuri se valorifica sub o

alta forma ramanand disponibile in jur de 78.500 tone de deşeu şi ca urmare a fost necesara refacerea studiului de fezabilitate privind valorificarea energetica a deseurilor luand in considerare cantitatea de combustibil alternativ de mai sus, adica  un debit de 9,375 t/h, cu puterea calorifica inferioara 10.800 Kj/Kg, perioada de functionare a grupului de cogenerare fiind de circa 8400 ore/an, puterea electrica  a grupului fiind de 5,75 MWe şi debitul de abur livrat din priza reglabila a turbinei pentru producerea apei fierbinti fiind de 21,8 tone/h(14 MWt).  Deci grupul energetic de cogenerare va fi compus din:

- 1 cazan de abur  având urmatoarele caracteristici:

-Debit abur viu -  37 t/h;

- presiune abur viu – min.42 bar;

- temp.abur viu       - min.4300 C;

- consum combustibil: - 9,375 deseuri menajere,

- 1,31 t/h gaze naturale.

- temperatura apa alimentare – 1300C

- randament cazan  - min.85%

- 1 turbogenerator cu condensatie si priza, cu  puterea electrica la bornele generatorului 5,5 MWe si putere termica la priza de termoficare de 14 MWt.

Prin H.C.L. nr.302/27.09.2011 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat constituirea unei societati comerciale S.C. International Recycling Energy S.A. Timişoara pentru a promova aceasta investitie cu actionarii Raroma Service AG – Elvetia (49%), Consiliul Local al Municipiului Timişoara (31%) şi S.C. Colterm S.A. (20%).

Noua societate va fi un producator independent de energie electrica şi termica in

baza curbei de sarcina care va functiona 8400 de ore/an in regim de cogenerare.

Grupul energetic va avea o exploatare comerciala de 20 de ani cu 2,5 ani constructie

(inclusiv avize).

Analiza de eficienta a investitiei s-a efectuat pe conturul investitiei prin metoda cost/beneficiu .

Au fost determinati urmatorii indicatori:

• Venit net actualizat VNA

• Rata interna de rentabilitate RIR

• Raportul venituri/costuri (B/C)

Principalele premise luate in considerare in cadrul analizei au fost:

- Evaluarea lucrarilor necesare implementarii noilor echipamente s-a facut

pe baza costului de achizitie si a montajului acestora, a ofertelor preliminare pentru toate instalatiile.

- Analiza se efectueaza in euro pentru a nu fi distorsionata de variatiile de curs leu/Euro.

- Finantarea investitiei se realizeaza astfel:

- Bilet la ordin 90% (emise de societate), contractat in urmatoarele conditii:

o Perioada de gratie (perioada de executie + 6 luni de la PIF);

o Dobanda 3,75% + marja anuala (1,38% - 2,54%);

o Perioada de rambursare - 10 ani cu plati semianuale egale;

o Taxe initiale de 0,5% - se platesc o singura data.

- Surse proprii ale investitorului – 10% din valoare.

- Perioada de analiza 22,5 ani din care 2,5 ani durata de executie şi 20 de ani operare comerciala.

- Rata de actualizare financiara luata in considerare este de 8%

- Impozit pe profit 16%

-  Eşalonarea investitiei :

- Anul 1- 10.589,3 mii Euro;

- Anul 2 - 31.441,3 mii Euro;

- Anul 3 - 19.139,4 mii Euro.

- Preturile reactivilor pentru tratarea gazelor de ardere şi a apei sunt cele practicate pe piata la data analizei;

- Cheltuiala medie cu forta de munca 8400 Euro/om/an;

- Pretul gazului natural (fara TVA) este de 223 Euro/1000 mc.

In baza analizei au rezultat urmatoarele:

• VNA este pozitiv pentru rata de actualizare considerata, ceea ce arata ca veniturile realizate pe conturul de analiza acopera cheltuielile aferente acestuia;

• RIR are valoare mai mare decat rata de actualizare, ceea ce arata ca investitia este peste pragul de rentabilitate minim acceptat in conditiile ratei de actualizare considerate;

• B/C este mai mare decat 1, ceea ce arata ca investitia este rentabila.

Efectele pozitive ale investitiei constau in:

• Reducerea costurilor actuale cu transportul deşeurilor;

• Evitarea  evacuarii in atmosfera a emisiilor de NOx;

• Reducerea GES (CO2) in cazul deşeurilor depozitate.

- Cantitatea de emisii de CO2 generata prin depozitare este de 54.337

tCO2/an;

- Cantitatea de emisii de CO2 redusa este cu 27.493 t/CO2.

Investitia este rentabila din punct de vedere financiar şi economic, tehnologia de ultima ora, aplicata în 98% din tarile europene rezolvand o problema acuta de mediu a marilor aglomerari urbane şi incadrandu-se cu emisiile in normele aprobate de mediu.

Din punct de vedere al S.C. Colterm S.A. prin faptul ca se inlocuieşte gazul metan cu acest combustibil secundar rezultat din deşeuri, se ajunge la o economie de gaz metan de 16 milioane mc/an ceea ce inseamna o scadere anuala a costurilor cu combustibilul de 16.000.000 lei din buget.

Pretul la caldura produsa la gardul centralei scade cu 5% pentru cantitatea livrata.

Schimbarea solutiei de echipare prin reducerea capacitatii echipamentelor functie de cantitatea de deseuri disponibile face ca din aceste noi echipamente sa nu se poata acoperi intreg necesarul de apa calda menajera a municipilui si impunind astfel ca in perioada de vara sa functioneze si instalatii din CET Centru. Functionarea CET Centru se va face la sarcina, de circa 4-8 Gcal/h, redusa fata de capacitatea maxima a celei mai mici surse din aceasta centrala si anume un CAF de 50 Gcal/h. In acesta situatie rezulta necesitatea pentru urgentarea realizarii investitiei de instalare a motoarelor termice din CET Centru, care ar putea asigura in mod eficient impreuna cu grupul de cogenerare cu functionare pe deseuri din CET Sud necesarul de apa calda menajera in perioada de vara.

In prezent actionarii renogociaza participatiile  fiecaruia.

In aceste conditii schema termica de principiu a CET Sud ar fi urmatoarea:

### 13.2.3 Evaluarea efortului investitional

Valorile de investitii (exclusiv TVA) pentru  componentele sistemului de producere, transport si distributie a energiei termice din Municipiul Timisoara, la sfârsitul anului 2012, pentru un curs de 4,51 lei/Euro sunt următoarele:

| Lucrarea | Valoarea investitiei |  |
| --- | --- | --- |
|  | lei | Euro |
| A. Reabilitatrea sistemului de alimentare cu caldura(SACET), din care: | 1.041.026.703 | 230.826.320 |
| 1. Total surse de energie termică, din care: - CET Timisoara Centru - CET Timisoara Sud | 305.930.979 26.969.800 278.961.179 | 67.833.920 5.980.000 61.853.920 |
| 2. Reabilitatrea retelei de transport a apei fierbinti | 388.365.120 | 86.112.000 |
| 3. Reabilitare puncte termice | 72.607.392 | 16.099.200 |
| 4. Reabilitarea retelei de distributie agent termic incalzire si apa calda menajera | 255.181.212 | 56.581.200 |
| 5. Lucrari pentru incadrarea in normele de mediu incepând cu 01.10.2016 | 18.942.000 | 4.200.000 |
| B. Reabilitarea energetica a cladirilor, din care | 782.494.020 | 173.502.000 |
| 1. Reabilitarea retelei interioare de alimentare a imobilului cu apă caldă si cu agent termic de incălzire-racordare orizontala | 111.397.000 | 24.700.000 |
| 2.Contorizare individuala, robinete termostatate, cutie distributie, bucla de masura. | 98.859.200 | 21.920.000 |
| 3. Reabilitarea termica a cladirilor | 572.237.820 | 126.882.000 |
| Total general | 1.823.520.723 | 404.328.320 |

Deoarece, in intervalul cuprins intre data intocmirii strategiei de alimentare cu caldura a Municipiului Timisoara (februarie 2009) si data reviziei acesteia nu au fost executate lucrari de natura reabilitarii sistemului de alimentare cu caldura, cuprinse si evaluate in strategie ci lucrari de conformare la cerintele de mediu, valoarea investitiilor in Euro aferente acestor lucrari, cuprinse in strategia elaborata in anul 2009 raman neschimbate, cu exceptia valorii pentru surse care se reduce ca urmare a inlocuirii solutiei de instalare a unui ciclu mixt in CET Centru cu solutia de instalare a motoarelor termice

Cresterea valorii aferente lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor in actuala revizie este cauzata de faptul ca in strategia elaborata in anul 2009 s-a considerat ca acesta lucrare se executa numai pentru 350 de blocuri, iar in prezenta lucrare, asa cum s-a precizat in capitolele anterioare, s-a considerat reabilitarea termica a cladirilor/blocurilor aferente unui număr de 74.200 apartamente racordate la sistemul de alimentare cu caldura.